## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
SÁBADO 19 SETIEMBRE 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Barranca, PT Orotina U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Por alta temperatura en los devanados. Pérdida de generación: 4.2 MW | 19/09/2026 | 00:25 | 19/09/2026 | 11:00
ST Poas, PH Tacares U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Se debe realizar mantenimiento de embalse, equipos electromecánicos de toma, desarenador, ST, embalse y casa de máquinas. | 19/09/2026 | 04:45 | 19/09/2026 | 17:01
ST Poas, PH Tacares U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Se debe realizar mantenimiento de embalse, equipos electromecánicos de toma, desarenador, ST, embalse y casa de máquinas. | 19/09/2026 | 04:45 | 19/09/2026 | 17:01
ST Concavas, PH Barro Morado U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5/34.5 kV | Lavado de desarenadores y antecámaras. | 19/09/2026 | 06:30 | 19/09/2026 | 12:30
ST Concavas, PH Barro Morado 2 U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Lavado de desarenadores y antecámaras. | 19/09/2026 | 06:30 | 19/09/2026 | 12:30
ST Río Macho, PH Rio Macho U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Atención de punto caliente en el transformador elevador. | 19/09/2026 | 07:16 | 19/09/2026 | 11:05
ST Río Macho, PH Rio Macho U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Atención de punto caliente en el transformador elevador. | 19/09/2026 | 07:16 | 19/09/2026 | 11:05
ST Río Macho, TG01 | Desconexión | Transformador | TG01 | 138.0/13.8 kV | Atención de punto caliente. | 19/09/2026 | 07:18 | 19/09/2026 | 11:05
ST Barranca, PT Orotina U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Aumento en el consumo de aceite. Pérdida de generación: 4.6 MW | 19/09/2026 | 12:16 | 19/09/2026 | 13:26
ST Miravalles, Boca Pozo | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 4.57 MW | 19/09/2026 | 12:56 | 19/09/2026 | 13:00
ST Miravalles, PG Boca Pozo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 19/09/2026 | 12:56 | #N/A | #N/A
ST Moin, TG10 | Desconexión | Transformador | TG10 | 138.0/13.8 kV | Determinan falsa la alarma de buchholz. | 19/09/2026 | 14:57 | 19/09/2026 | 17:39
ST Moin, PT Moin U10 | Desconexión | Unidad de generación | U10 | 13.8 kV | Determinan falsa la alarma de buchholz. | 19/09/2026 | 14:57 | 19/09/2026 | 17:39
Balsa (BIN) - Garita (GAR) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Recierre efectivo en ambos extremos, descargas atmosféricas. | 19/09/2026 | 17:31 | 19/09/2026 | 17:31
San Miguel (SMI) - Cachi (CAC) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Descargas atmosféricas. | 19/09/2026 | 17:45 | 19/09/2026 | 17:51
Sabanilla (SAB) - Cachi (CAC) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Recierre efectivo en ambos extremos, descargas atmosféricas. Fase T, distancia desde ST Sabanilla 10.6 km. | 19/09/2026 | 17:45 | 19/09/2026 | 17:45
ST Arenal, PH Arenal U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Por mantenimiento mensual de 1000 horas. | 19/09/2026 | 22:00 | #N/A | #N/A
ST Corobici, PH Dengo U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Por mantenimiento mensual de 1000 horas. | 19/09/2026 | 22:00 | #N/A | #N/A
UL