## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 20 SETIEMBRE 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Poas, PH Tacares U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Se debe realizar mantenimiento de embalse, equipos electromecánicos de toma, desarenador, ST, embalse y casa de máquinas. | 20/09/2026 | 05:00 | 20/09/2026 | 15:37
ST Poas, PH Tacares U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Se debe realizar mantenimiento de embalse, equipos electromecánicos de toma, desarenador, ST, embalse y casa de máquinas. | 20/09/2026 | 05:00 | 20/09/2026 | 15:37
ST Garabito, PT Garabito U10 | Desconexión | Unidad de generación | U10 | 13.8 kV | Conexión de la celda de 15 kV requerida para la incorporación de la nueva potencia al sistema. | 20/09/2026 | 07:00 | 20/09/2026 | 16:17
ST Garabito, PT Garabito U11 | Desconexión | Unidad de generación | U11 | 13.8 kV | Conexión de la celda de 15 kV requerida para la incorporación de la nueva potencia al sistema. | 20/09/2026 | 07:00 | 20/09/2026 | 16:17
ST Garita, PH Garita U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Prueba funcional 50 BF, lubricación de seccionadoras, limpieza general de los elementos asociados a la barra 138 kV. | 20/09/2026 | 07:01 | 20/09/2026 | 13:32
ST Garita, PH Garita U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Prueba funcional 50 BF, lubricación de seccionadoras, limpieza general de los elementos asociados a la barra 138 kV. | 20/09/2026 | 07:01 | 20/09/2026 | 13:13
ST La Caja, PSFV San Antonio | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 3.0 MW | 20/09/2026 | 07:04 | 20/09/2026 | 07:10
ST La Caja, PSFV San Antonio | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 20/09/2026 | 07:04 | 20/09/2026 | 07:19
ST Garabito, TG04 | Desconexión | Transformador | TG04 | 230.0/13.8 kV | Conexión de la celda de 15 kV requerida para la incorporación de la nueva potencia al sistema. | 20/09/2026 | 07:10 | 20/09/2026 | 16:04
ST Garita, BC01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Corrección de punto caliente. | 20/09/2026 | 07:18 | 20/09/2026 | 12:57
Garita (GAR) - Coco (COC) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Prueba funcional 50 BF, lubricación de seccionadoras, limpieza general de los elementos asociados a la barra 138 kV. | 20/09/2026 | 07:41 | 20/09/2026 | 13:01
ST Garita, Enlace 152E | Desconexión | Disyuntor |  | 138.0/138.0 kV | Prueba funcional 50 BF, lubricación de seccionadoras, limpieza general de los elementos asociados a la barra 138 kV. | 20/09/2026 | 07:54 | 20/09/2026 | 12:53
Garita (GAR) - Poas (POA) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Prueba funcional 50 BF, lubricación de seccionadoras, limpieza general de los elementos asociados a la barra 138 kV. | 20/09/2026 | 07:54 | 20/09/2026 | 15:48
Garita (GAR) - La Caja (CAJ) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Prueba funcional 50 BF, lubricación de seccionadoras, limpieza general de los elementos asociados a la barra 138 kV. | 20/09/2026 | 07:54 | 20/09/2026 | 12:56
ST Garita, TG01 | Desconexión | Transformador | TG01 | 138.0/13.8 kV | Prueba funcional 50 BF, lubricación de seccionadoras, limpieza general de los elementos asociados a la barra 138 kV. | 20/09/2026 | 07:54 | 20/09/2026 | 12:53
ST Garita, TG03 | Desconexión | Transformador | TG03 | 138.0/13.8 kV | Prueba funcional 50 BF, lubricación de seccionadoras, limpieza general de los elementos asociados a la barra 138 kV. | 20/09/2026 | 07:54 | 20/09/2026 | 13:23
ST Garita, TG04 | Desconexión | Transformador | TG04 | 138.0/13.8 kV | Prueba funcional 50 BF, lubricación de seccionadoras, limpieza general de los elementos asociados a la barra 138 kV. | 20/09/2026 | 07:54 | 20/09/2026 | 13:06
ST Garita, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 138.0/34.5 kV | Prueba funcional 50 BF, lubricación de seccionadoras, limpieza general de los elementos asociados a la barra 138 kV. | 20/09/2026 | 07:54 | 20/09/2026 | 12:57
ST Arenal, PH Arenal U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Unidad no sincroniza, la señal PUH no es reconocida por el equipo por lo cual se imposibilita que la secuencia de sincronización se dé de manera exitosa. | 20/09/2026 | 08:14 | 20/09/2026 | 08:43
ST Lindora, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Transformador presenta bajo nivel de aceite por fuga que requiere ser atendida de manera inmediata. | 20/09/2026 | 08:37 | #N/A | #N/A
ST Toro, PH El Angel U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Activación de protecciones por falla interna de la planta. Pérdida de generación: 2.0 MW | 20/09/2026 | 12:59 | 20/09/2026 | 13:16
ST Toro, PH El Angel Ampliacion U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Activación de protecciones por falla interna de la planta. Pérdida de generación: 2.5 MW | 20/09/2026 | 12:59 | 20/09/2026 | 13:07
ST Toro, PH El Angel U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Activación de protecciones por falla interna de la planta. Pérdida de generación: 2.0 MW | 20/09/2026 | 12:59 | 20/09/2026 | 13:16
ST Toro, PH El Angel Ampliacion U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Activación de protecciones por falla interna de la planta. Pérdida de generación: 2.5 MW | 20/09/2026 | 12:59 | 20/09/2026 | 13:07
ST La Caja, PH Electriona U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Durante las pruebas finales previas a la puesta en servicio se identifico una condición crítica en el sistema de aislamiento del generador asociada a la desconexión prolongada de la calefacción. | 20/09/2026 | 23:00 | #N/A | #N/A
UL