## Consolidado
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS EN LA RTR AÑO 2018
OS/OM SOLICITANTE | SOLMANT No. | SEMANA | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FINALIZACION | HORA FINALIZACION | CONTINUO/ DIARIO | EQUIPO/ INSTALACION | Con Desconexión | Sin Desconexión | DESCRIPCION DEL TRABAJO | MANIOBRAS A REALIZAR | COMENTARIOS/OBSERVACIONES OS/OM | INTERCONEXIONES | SOLMANT Multiples | Seguridad Operativa | OBSERVACIONES-EOR
CRI | 2 | 3 | 2018-01-21 | 7:00 | 2018-01-21 | 16:00 | Continuo | LT230kV Cariblanco San Miguel | X |  | Cambio de contrapesos en jumper de torres de ángulo, lavado aisladores a mano
CRI | 1 | 3 | 2018-01-15 | 5:00 | 2018-03-03 | 17:00 | Continuo | LT230kV Reventazón Moín | X |  | Tendido de conductores de la derivación a ST Río Blanco
CRI | 3 | 4 | 2018-01-22 | 7:00 | 2018-01-25 | 17:00 | Continuo | LT230kV Parrita Palmar | X |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Colocación de empalme de reparación en F3 vano 316-317. Cambio de aislador vidrio F1 torre 325.
CRI | 4 | 4 | 2018-01-28 | 8:00 | 2018-01-28 | 17:00 | Continuo | Subestación Desamparados 138 kV | X |  | Prueba funcional y prueba protección diferencial
CRI | 5 | 5 | 2018-02-04 | 7:00 | 2018-02-04 | 16:00 | Continuo | LT138kV Heredia Colima | X |  | Incorporación de diferencial de línea, y prueba funcional con disparo del modulo
CRI | 7 | 6 | 2018-02-06 | 5:00 | 2018-02-07 | 17:00 | Continuo | LT230kV Trapiche Moín | X |  | Armado de torre de emergencia y apertura de línea, para proceder con el armado de la T1 de derivación para la ST Río Blanco
CRI | 8 | 6 | 2018-02-11 | 8:00 | 2018-02-11 | 17:00 | Continuo | Subestación Heredia 138 kV | X |  | Prueba funcional y prueba protección diferencial
CRI | 6 | 6 | 2018-02-05 | 7:00 | 2018-03-09 | 17:00 | Continuo | Desconexión El Este 138 kV | X |  | Desconexión Subestación El Este 138 kV
CRI | 9 | 7 | 2018-02-14 | 7:00 | 2018-02-14 | 17:00 | Continuo | LT138kV Escazú Desamparados | X |  | Traslado de conductores de torre 37 a torre de emergencia
CRI | 10 | 7 | 2018-02-14 | 7:00 | 2018-02-14 | 17:00 | Continuo | LT138kV Cóncavas Alajuelita | X |  | Reemplazo de seccionadora de línea y traslado de conductores de torre 37 a torre de emergencia
CRI | 11 | 7 | 2018-02-15 | 7:00 | 2018-02-15 | 12:00 | Continuo | LT138kV Cóncavas Alajuelita | X |  | Prueba de impedancia de línea
CRI | 12 | 7 | 2018-02-15 | 7:00 | 2018-04-22 | 17:00 | Continuo | LT230kV Torito Reventazón | X |  | Construcción de torre 80 m en tendido de conductores entre la T61 y T63 y quitar torres de emergencia
CRI | 13 | 8 | 2018-02-23 | 8:00 | 2018-02-23 | 12:00 | Continuo | LT138kV Colima San Miguel #2 | X |  | Desconexión y retiro equipo de potencia OPLAT
CRI | 14 | 9 | 2018-03-02 | 8:00 | 2018-03-03 | 17:00 | Continuo | LT230kV San Miguel Lindora #1 | X |  | Cambio de protección diferencial de línea y revisión de modulo en ambos extremos
CRI | 15 | 9 | 2018-03-04 | 7:00 | 2018-03-04 | 16:00 | Continuo | LT138kV Caja Heredia | X |  | Trabajos de aumento de cargabilidad
CRI | 17 | 10 | 2018-03-09 | 7:00 | 2018-03-09 | 17:00 | Continuo | Conexión LT138kV Rio Macho Desamparados. | X |  | Traslado de protecciones , traslado de oplat, traslado de fibra óptica, cambio de parámetros, conexión de jumper pruebas y energización.
CRI | 18 | 10 | 2018-03-11 | 7:00 | 2018-03-11 | 16:00 | Continuo | LT138kV Caja Colima | X |  | Trabajos de aumento de cargabilidad
CRI | 16 | 10 | 2018-03-05 | 6:00 | 2018-04-22 | 17:00 | Continuo | LT230kV Tejar San Miguel | X |  | Cambio de parámetros, instalación de bajantes, cambio de la línea.
CRI | 19 | 12 | 2018-03-19 | 7:00 | 2018-03-19 | 17:00 | Continuo | Conexión LT230kV San Miguel El Este | X |  | Conexión LT230 KV San Miguel El Este
CRI | 20 | 12 | 2018-03-20 | 7:00 | 2018-03-22 | 17:00 | Continuo | LT230kV Palmar Rio Claro | X |  | Cambio de aisladores, ajuste y pruebas eléctricas a seccionadora de línea. Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper.
CRI | 21 | 12 | 2018-03-22 | 7:00 | 2018-03-30 | 17:00 | Continuo | LT138kV Rio Macho Desamparados LT138kV Cóncavas Alajuelita | X |  | Para conexión LT230kV El Este Tejar
CRI | 22 | 14 | 2018-04-02 | 7:00 | 2018-04-02 | 12:00 | Continuo | Subestación Barranca paso de la transmisión a la barra auxiliar | X |  | Desconexión de seccionadora de barra principal y barra auxiliar por remplazo del módulo reserva
CRI | 24 | 14 | 2018-04-08 | 8:00 | 2018-04-08 | 17:00 | Continuo | Barra A San Miguel 138 kV | X |  | Cambio de protección diferencial de barra y pruebas
CRI | 23 | 14 | 2018-04-03 | 8:00 | 2018-04-09 | 17:00 | Continuo | LT138kV Rio Macho Desamparados LT138kV Cóncavas Alajuelita | X |  | Para conexión LT230kV El Este Tejar
CRI | 25 | 15 | 2018-04-12 | 7:00 | 2018-04-12 | 17:00 | Continuo | LT138kV Angostura Cóncavas | X |  | Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente. Lavado de aisladores poliméricos
CRI | 26 | 15 | 2018-04-13 | 7:00 | 2018-04-13 | 12:00 | Continuo | LT138kV Angostura Cóncavas | X |  | Prueba de impedancia de línea
CRI | 27 | 16 | 2018-04-16 | 8:00 | 2018-04-16 | 15:00 | Continuo | LT138kV Sabanilla Cachi | X |  | Revisión funcional Interruptor de potencia
CRI | 28 | 17 | 2018-04-23 | 7:00 | 2018-04-23 | 17:00 | Continuo | Conexión LT230kV El Este Tejar | X |  | Conexión LT230 KV Tejar El Este
CRI | 30 | 17 | 2018-04-24 | 7:00 | 2018-04-24 | 17:00 | Continuo | LT230kV General Leesville | X |  | Control de claros mínimos
CRI | 31 | 17 | 2018-04-25 | 7:00 | 2018-04-25 | 12:00 | Continuo | LT230kV General Leesville | X |  | Prueba de impedancia de línea
CRI | 29 | 17 | 2018-04-23 | 7:00 | 2018-04-26 | 17:00 | Continuo | LT230kV Rio Claro Dominical | X |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper. |  |  | X
CRI | 32 | 17 | 2018-04-26 | 7:00 | 2018-04-26 | 17:00 | Continuo | LT230kV San Isidro Palmar | X |  | Remplazo de cadenas de aisladores Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente. Desconexión de equipos de potencia Oplat en ambos módulos
CRI | 33 | 17 | 2018-04-27 | 7:00 | 2018-04-27 | 12:00 | Continuo | LT230kV San Isidro Palmar | X |  | Prueba de impedancia de línea
CRI | 34 | 17 | 2018-04-28 | 8:00 | 2018-04-28 | 13:00 | Continuo | LT230kV Ciudad Quesada Peñas Blancas | X |  | Desconexión y retiro equipo de potencia OPLAT
CRI | 35 | 17 | 2018-04-29 | 8:00 | 2018-04-29 | 17:00 | Continuo | Barra B San Miguel 138 kV | X |  | Cambio de protección diferencial de barra y pruebas
CRI | 36 | 18 | 2018-05-01 | 5:00 | 2018-05-02 | 17:00 | Continuo | LT230kV Trapiche Moín | X |  | Traslado de conductores a la T1 de la derivación a ST Río Blanco y desmantelamiento de torre de emergencia
CRI | 37 | 18 | 2018-05-02 | 7:00 | 2018-05-02 | 12:00 | Continuo | LT230kV Trapiche Moín | X |  | Prueba de impedancia de línea
CRI | 38 | 18 | 2018-05-06 | 6:00 | 2018-05-06 | 16:00 | Continuo | LT230kV Cañas Garabito | X |  | Desconexión de seccionadora de derivación por remplazo
CRI | 39 | 19 | 2018-05-08 | 7:00 | 2018-05-08 | 10:00 | Continuo | Subestación Palmar 230kV | X |  | Desconexión de Subestación Móvil
CRI | 40 | 19 | 2018-05-10 | 7:00 | 2018-05-10 | 17:00 | Continuo | LT138kV Angostura Turrialba | X |  | Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente
CRI | 41 | 19 | 2018-05-11 | 7:00 | 2018-05-11 | 12:00 | Continuo | LT138kV Angostura Turrialba | X |  | Prueba de impedancia de línea
CRI | 42 | 20 | 2018-05-15 | 7:00 | 2018-05-15 | 17:00 | Continuo | LT138kV Cachí Sabanilla | X |  | Remplazo de cadenas de aisladores Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente
CRI | 43 | 20 | 2018-05-15 | 7:00 | 2018-05-17 | 17:00 | Continuo | LT230kV Parrita Palmar | X |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario.
CRI | 44 | 20 | 2018-05-16 | 7:00 | 2018-05-17 | 17:00 | Continuo | LT230kV Barranca Garita | X |  | Sustitución de conductores vano 16-17
CRI | 45 | 21 | 2018-05-22 | 7:00 | 2018-05-22 | 17:00 | Continuo | LT230kV Moín Cahuita | X |  | Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente
CRI | 46 | 21 | 2018-05-23 | 7:00 | 2018-05-23 | 17:00 | Continuo | LT230kV Trapiche Leesville | X |  | Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente
CRI | 47 | 21 | 2018-05-24 | 6:00 | 2018-05-24 | 12:00 | Continuo | LT138kV Cañas Filadelfia LT138kV Cañas Guayabal | X |  | Cambio de jumper en torres de transposición. Pruebas de factor de potencia en transformadores de instrumento y pararrayos, sustitución de bases aislantes de pararrayos
CRI | 48 | 21 | 2018-05-24 | 7:00 | 2018-05-24 | 12:00 | Continuo | LT230kV Trapiche Leesville | X |  | Prueba de impedancia de línea
CRI | 49 | 21 | 2018-05-24 | 7:00 | 2018-05-24 | 17:00 | Continuo | LT138kV Cachí San Miguel | X |  | Remplazo de cadenas de aisladores Cambio de ménsula torre No. 58 . Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente
CRI | 50 | 21 | 2018-05-25 | 6:00 | 2018-05-25 | 16:00 | Continuo | LT230kV Arenal Corobicí | X |  | Desconexión de seccionadora de derivación por remplazo
CRI | 51 | 21 | 2018-05-25 | 7:00 | 2018-05-25 | 17:00 | Continuo | LT138kV Cachí Turrialba | X |  | Desconexión de equipos de potencia Oplat ambos módulos
CRI | 52 | 21 | 2018-05-26 | 7:00 | 2018-05-26 | 12:00 | Continuo | LT138kV Cachí Turrialba | X |  | Prueba de impedancia de línea
CRI | 53 | 22 | 2018-05-28 | 7:00 | 2018-05-28 | 12:00 | Continuo | Subestación Barranca paso de la transmisión a la barra auxiliar | X |  | Conexión de seccionadora de barra principal y barra auxiliar del módulo reserva
CRI | 54 | 22 | 2018-06-03 | 6:00 | 2018-06-03 | 16:00 | Continuo | LT230kV Barranca Garita | X |  | Desconexión de seccionadora de derivación por remplazo
CRI | 56 | 23 | 2018-06-05 | 7:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Continuo | LT230kV Cañas Jaco | X |  | Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper.
CRI | 57 | 23 | 2018-06-09 | 6:00 | 2018-06-10 | 17:00 | Continuo | LT230kV Garabito Coyol | X |  | Sustitución de hilo de guarda actual por OPGW
CRI | 55 | 23 | 2018-06-05 | 7:00 | 2018-10-06 | 17:00 | Continuo | LT230kV San Miguel Lindora #1 LT230kV San Miguel Lindora #2 | X |  | Desmantelamiento de estructuras existentes que interfieren con la nueva ruta, armado de estructuras multi circuito, tendido y flechado de conductores en ambos extremos
CRI | 58 | 24 | 2018-06-11 | 7:00 | 2018-06-13 | 17:00 | Continuo | LT230kV Cañas Ticuantepe | X |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de grapas de suspensión oxidadas en torre 262. Cambio de amortiguadores desplomados o doblados. |  |  | X
CRI | 59 | 24 | 2018-06-15 | 7:00 | 2018-06-15 | 15:00 | Continuo | Subestación Ciudad Quesada | X |  | Mantenimiento general
CRI | 60 | 24 | 2018-06-16 | 6:00 | 2018-06-17 | 17:00 | Continuo | LT230 Garabito Coyol | X |  | Sustitución de hilo de guarda actual por OPGW
CRI | 61 | 25 | 2018-06-19 | 7:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Continuo | LT230kV Jaco Parrita | X |  | Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper.
CRI | 63 | 25 | 2018-06-21 | 6:00 | 2018-06-21 | 16:00 | Continuo | Subestación Cañas Autotransformador #2 | X |  | Desconexión de seccionadora de derivación por remplazo
CRI | 64 | 25 | 2018-06-23 | 6:00 | 2018-06-23 | 18:00 | Continuo | LT230kV Corobicí Cañas | X |  | Modificación de ménsulas del hilo de guarda
CRI | 65 | 25 | 2018-06-24 | 6:00 | 2018-06-24 | 12:00 | Continuo | LT230kV Cañas Garabito | X |  | Conexión de seccionadora de derivación por remplazo
CRI | 62 | 25 | 2018-06-20 | 6:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Continuo | LT230kV Río Claro Progreso | X |  | Armado de cuerpos comunes de las torres D1, D41 y D42. Tensado y detallado de los conductores e hilo de guarda |  |  | X
CRI | 67 | 26 | 2018-06-29 | 7:00 | 2018-06-29 | 17:00 | Continuo | LT138kV Cóncavas Alajuelita | X |  | Traslado de conductores de torre de emergencia a nueva torre
CRI | 66 | 26 | 2018-06-25 | 8:00 | 2018-06-30 | 17:00 | Continuo | Subestación Liberia Diferencial de Barra A (87B) | X |  | Instalación y puesta en marcha de protección Diferencial de barra Primaria I y Primaria II
CRI | 69 | 26 | 2018-07-01 | 7:00 | 2018-07-01 | 17:00 | Continuo | LT230kV Arenal Tejona | X |  | Cambio de piezas dañadas, herrajes y aislamiento
CRI | 68 | 26 | 2018-06-30 | 6:00 | 2018-07-02 | 18:00 | Continuo | LT230kV Reventazón Moín | X |  | Conexión de la ST Río Blanco
CRI | 71 | 27 | 2018-07-04 | 7:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Continuo | LT138kV Escazú Desamparados | X |  | Traslado de conductores de torre de emergencia a nueva torre
CRI | 70 | 27 | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-07 | 17:00 | Continuo | Subestación Liberia Diferencial de Barra B (87B) | X |  | Instalación y puesta en marcha de protección Diferencial de barra Primaria I y Primaria II
CRI | 72 | 27 | 2018-07-05 | 7:00 | 2018-07-07 | 17:00 | Continuo | LT138kV Caja Colima LT138kV Caja Heredia | X |  | Traslado de circuito a torre de emergencia
CRI | 73 | 27 | 2018-07-08 | 6:00 | 2018-07-08 | 12:00 | Continuo | LT230kV Arenal Corobicí | X |  | Conexión de seccionadora de derivación por remplazo
CRI | 74 | 28 | 2018-07-15 | 9:00 | 2018-07-15 | 16:00 | Continuo | Enlace barras Cariblanco 230 kV | X |  | Revisión funcional interruptor de potencia
CRI | 76 | 29 | 2018-07-17 | 7:00 | 2018-07-18 | 15:00 | Continuo | LT230kV Rio Claro Dominical | X |  | Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper. |  |  | X
CRI | 77 | 29 | 2018-07-18 | 7:00 | 2018-07-18 | 17:00 | Continuo | LT138kV Cóncavas Río Macho | X |  | Reemplazo de Seccionadora de Línea con Puesta a Tierra. Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente. Remplazo de cadenas flameadas en torre 13
CRI | 78 | 29 | 2018-07-22 | 6:00 | 2018-07-22 | 16:00 | Continuo | LT230kV Barranca Garita | X |  | Conexión de seccionadora de derivación por remplazo
CRI | 75 | 29 | 2018-07-17 | 7:00 | 2018-10-07 | 17:00 | Continuo | LT138kV Caja Colima LT138kV Caja Heredia | X |  | Desmantelamiento de estructuras existentes que interfieren con la nueva ruta, armado de estructuras doble circuito, tendido y flechado de conductores en ambos extremos
CRI | 80 | 30 | 2018-07-28 | 7:00 | 2018-07-28 | 17:00 | Continuo | LT230kV Miravalles Mogote | X |  | Reparación de marco de acometida a la subestación.
CRI | 81 | 30 | 2018-07-29 | 7:00 | 2018-07-29 | 17:00 | Continuo | LT230kV Mogote Pailas | X |  | Reparación de marco de acometida a la subestación.
CRI | 79 | 30 | 2018-07-26 | 7:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Continuo | Subestación Barranca Diferencial de Barra A (87B) | X |  | Instalación y puesta en marcha de protección Diferencial de barra Primaria I y Primaria II
CRI | 82 | 31 | 2018-07-31 | 7:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Continuo | LT230kV Palmar Río Claro | X |  | Remplazo de cadenas fogoneadas. Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente.
CRI | 83 | 31 | 2018-08-01 | 7:00 | 2018-08-01 | 12:00 | Continuo | LT230kV Palmar Río Claro | X |  | Prueba de impedancia de línea
CRI | 84 | 31 | 2018-08-05 | 6:00 | 2018-08-05 | 16:00 | Continuo | LT230kV Barranca Garabito | X |  | Desconexión de seccionadora de derivación por remplazo
CRI | 85 | 32 | 2018-08-08 | 7:00 | 2018-08-08 | 17:00 | Continuo | LT230kV Río Macho San Isidro | X |  | Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente. Remplazo de cadenas fogoneadas. Desconexión de equipos de potencia Oplat ambos módulos
CRI | 86 | 32 | 2018-08-09 | 6:00 | 2018-08-09 | 12:00 | Continuo | Subestación Cañas Autotransformador #2 | X |  | Conexión de seccionadora de derivación por remplazo
CRI | 87 | 32 | 2018-08-09 | 7:00 | 2018-08-09 | 12:00 | Continuo | LT230kV Río Macho San Isidro | X |  | Prueba de impedancia de línea
CRI | 88 | 32 | 2018-08-12 | 7:00 | 2018-08-12 | 16:00 | Continuo | LT230kV Peñas Blancas Tejona | X |  | Cambio de contrapesos en jumper de torres de ángulo, lavado aisladores a mano
CRI | 89 | 33 | 2018-08-19 | 7:00 | 2018-08-19 | 16:00 | Continuo | LT230kV Peñas Blancas Ciudad Quesada | X |  | Cambio de contrapesos en jumper de torres de ángulo, lavado aisladores a mano
CRI | 90 | 34 | 2018-08-20 | 8:00 | 2018-08-20 | 15:00 | Continuo | Enlace Barras La Caja 230 kV | X |  | Revisión funcional interruptor de potencia
CRI | 91 | 34 | 2018-08-21 | 7:00 | 2018-08-22 | 15:00 | Continuo | LT230kV Parrita Palmar | X |  | Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper.
CRI | 92 | 34 | 2018-08-26 | 7:00 | 2018-08-26 | 16:00 | Continuo | LT230kV Ciudad Quesada Venecia | X |  | Cambio de contrapesos en jumper de torres de ángulo, lavado aisladores a mano
CRI | 94 | 35 | 2018-08-28 | 7:00 | 2018-08-28 | 17:00 | Continuo | LT138kV Angostura Cachí | X |  | Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente, (Reemplazo de Seccionadora de Línea con Puesta a Tierra)
CRI | 93 | 35 | 2018-08-27 | 7:00 | 2018-08-31 | 17:00 | Continuo | Subestación Arenal Diferencial de Barra A (87B) | X |  | Instalación y puesta en marcha de protección Diferencial de barra Primaria I y Primaria II
CRI | 95 | 35 | 2018-09-02 | 7:00 | 2018-09-02 | 15:00 | Continuo | Subestación Peñas Blancas | X |  | Mantenimiento general
CRI | 96 | 36 | 2018-09-04 | 7:00 | 2018-09-05 | 15:00 | Continuo | LT230kV Cañas Ticuantepe | X |  | Cambio de amortiguadores desplomados o doblados. Cambio de grapas de suspensión oxidadas. |  |  | X
CRI | 97 | 37 | 2018-09-11 | 6:00 | 2018-09-11 | 12:00 | Continuo | LT230kV Barranca Garabito | X |  | Conexión de seccionadora de derivación por remplazo
CRI | 98 | 37 | 2018-09-13 | 6:00 | 2018-09-13 | 18:00 | Continuo | LT230kV Cañas Liberia | X |  | Sustitución de torres de emergencia. Simultáneo con Liberia-Papagayo. Pruebas de factor de potencia en transformadores de instrumento en Subestación Liberia modulo Papagayo.
CRI | 99 | 37 | 2018-09-13 | 6:00 | 2018-09-13 | 18:00 | Continuo | LT230kV Liberia Papagayo | X |  | Sustitución de torres de emergencia. Simultáneo con Cañas-Liberia. Pruebas de factor de potencia en transformadores de instrumento en Subestación de Papagayo y Nuevo Colón.
CRI | 100 | 37 | 2018-09-13 | 6:00 | 2018-09-13 | 18:00 | Continuo | Barra B Subestación Liberia 230kV | X |  | Pruebas de factor de potencia en transformadores de instrumento y pruebas a los potenciales de barra
CRI | 101 | 38 | 2018-09-18 | 6:00 | 2018-09-18 | 16:00 | Continuo | Subestación Barranca Autotransformador #1 | X |  | Desconexión de seccionadora de derivación y de barra principal por remplazo
CRI | 102 | 38 | 2018-09-23 | 8:00 | 2018-09-28 | 17:00 | Continuo | Subestación Arenal Diferencial de barras B (87B) | X |  | Instalación y puesta en marcha de protección Diferencial de barra Primaria I y Primaria II
CRI | 103 | 39 | 2018-09-29 | 8:00 | 2018-09-29 | 12:00 | Continuo | Enlace de Barras Balsa 230 kV | X |  | Revisión funcional interruptor de potencia
CRI | 104 | 39 | 2018-09-30 | 7:00 | 2018-09-30 | 17:00 | Continuo | LT230kV Arenal Lindora | X |  | Cambio de piezas dañadas, instalación y revisión de pararrayos.
CRI | 107 | 40 | 2018-10-02 | 8:00 | 2018-10-02 | 15:00 | Continuo | LT230kV Balsa Peñas Blancas | X |  | Revisión funcional interruptor de potencia y lavado de aisladores a mano.
CRI | 108 | 40 | 2018-10-04 | 6:00 | 2018-10-04 | 16:00 | Continuo | LT230kV Liberia Amayo | X |  | Instalación de brazos aislados T182, T183, T187 y T188. |  |  | X
CRI | 105 | 40 | 2018-10-01 | 7:00 | 2018-10-05 | 17:00 | Continuo | LT230 kV Caja Belén #1 | X |  | Modernización del sistema de control y protección
CRI | 106 | 40 | 2018-10-01 | 8:00 | 2018-10-05 | 15:00 | Continuo | Autotransformador #1 Subestación La Caja | X |  | Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas
CRI | 109 | 40 | 2018-10-05 | 8:00 | 2018-10-06 | 12:00 | Continuo | LT230kV Balsa Garita | X |  | Revisión funcional interruptor de potencia
CRI | 110 | 40 | 2018-10-07 | 7:00 | 2018-10-07 | 17:00 | Continuo | LT230kV Arenal Garabito | X |  | Cambio de piezas dañadas, instalación y revisión de pararrayos.
CRI | 112 | 41 | 2018-10-09 | 7:00 | 2018-10-10 | 15:00 | Continuo | LT230kV Cañas Jaco | X |  | Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper.
CRI | 114 | 41 | 2018-10-11 | 8:00 | 2018-10-11 | 15:00 | Continuo | LT138kV Cachí Río Macho | X |  | Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente. Remplazo de seccionadora de línea, seccionadora derivación, cambio de estructuras metálicas TCs, TPs y pararrayos.
CRI | 111 | 41 | 2018-10-08 | 8:00 | 2018-10-12 | 15:00 | Continuo | Autotransformador #3 Subestación La Caja | X |  | Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas
CRI | 113 | 41 | 2018-10-11 | 7:00 | 2018-10-12 | 17:00 | Continuo | Subestación Cachí 138kV | X |  | Mantenimiento preventivo barra A y B Cachí y enlace de barras
CRI | 115 | 41 | 2018-10-12 | 7:00 | 2018-10-12 | 12:00 | Continuo | LT138kV Cachí Río Macho | X |  | Prueba de impedancia de línea
CRI | 116 | 41 | 2018-10-13 | 7:00 | 2018-10-14 | 17:00 | Continuo | Subestación Angostura 138kV | X |  | Mantenimiento preventivo barra A y B Angostura y enlace de barras
CRI | 117 | 41 | 2018-10-14 | 7:00 | 2018-10-14 | 17:00 | Continuo | LT230kV Garabito Coyol | X |  | Cambio de piezas dañadas, instalación y revisión de pararrayos.
CRI | 120 | 42 | 2018-10-17 | 7:00 | 2018-10-17 | 17:00 | Continuo | LT230kV Cahuita Changuinola | X |  | Traslado de conductores de TE No. 58 a la torre definitiva. Revisión de protecciones baja y alta frecuencia, re cierres |  |  | X
CRI | 118 | 42 | 2018-10-15 | 7:00 | 2018-10-19 | 17:00 | Continuo | LT230kV Caja Lindora #1 | X |  | Modernización del sistema de control y protección
CRI | 119 | 42 | 2018-10-15 | 8:00 | 2018-10-19 | 15:00 | Continuo | Autotransformador #2 Subestación San Miguel | X |  | Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas
CRI | 121 | 42 | 2018-10-18 | 6:00 | 2018-10-20 | 16:00 | Continuo | LT230kV Tejona Peñas Blancas | X |  | Cambio de piezas dañadas, herrajes y aislamiento
CRI | 122 | 42 | 2018-10-21 | 8:00 | 2018-10-26 | 17:00 | Continuo | Subestación Corobici Diferencial de Barra A (87B) | X |  | Instalación y puesta en marcha de protección Diferencial de barra Primaria I y Primaria II
CRI | 123 | 43 | 2018-10-22 | 7:00 | 2018-10-24 | 17:00 | Continuo | Subestación Río Macho Autotransformador 2 | X |  | Mantenimiento general sistemas de protecciones y módulos
CRI | 125 | 43 | 2018-10-23 | 7:00 | 2018-10-24 | 15:00 | Continuo | LT230kV Jaco Parrita | X |  | Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper.
CRI | 126 | 43 | 2018-10-24 | 7:00 | 2018-10-24 | 12:00 | Continuo | LT230kV Río Macho Tejar | X |  | Prueba de impedancia de línea
CRI | 128 | 43 | 2018-10-28 | 8:00 | 2018-10-28 | 16:00 | Continuo | LT230kV Venecia Toro | X |  | Lavado de aisladores a mano
CRI | 124 | 43 | 2018-10-23 | 6:00 | 2018-11-09 | 18:00 | Continuo | LT230kV Río Macho Tejar | X |  | Cambio de conductor del circuito derecho de la primera derivación a ST Tejar. Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente
CRI | 127 | 43 | 2018-10-25 | 8:00 | 2018-11-09 | 17:00 | Continuo | LT138kV Alajuelita Anonos | X |  | Instalación de poste metálico y derivación de línea de transmisión a la nueva subestación
CRI | 130 | 44 | 2018-10-29 | 8:00 | 2018-10-29 | 15:00 | Continuo | LT138kV Sabanilla San Miguel | X |  | Revisión funcional interruptor de potencia
CRI | 129 | 44 | 2018-10-29 | 8:00 | 2018-11-02 | 15:00 | Continuo | Autotransformador #1 Subestación San Miguel | X |  | Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas
CRI | 131 | 44 | 2018-11-04 | 8:00 | 2018-11-04 | 16:00 | Continuo | LT230kV Toro Cariblanco | X |  | Lavado de aisladores a mano
CRI | 133 | 45 | 2018-11-08 | 7:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Continuo | LT230kV Liberia Amayo | X |  | Instalación de brazos aislados, a solicitud de Expansión de la Red |  |  | X
CRI | 132 | 45 | 2018-11-05 | 8:00 | 2018-11-09 | 15:00 | Continuo | Autotransformador #3 Subestación San Miguel | X |  | Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas
CRI | 134 | 45 | 2018-11-09 | 6:00 | 2018-11-09 | 12:00 | Continuo | Subestación Barranca Autotransformador #1 | X |  | Conexión de seccionadora de derivación y de barra principal por remplazo
CRI | 135 | 45 | 2018-11-10 | 8:00 | 2018-11-10 | 15:00 | Continuo | Enlace Barras Lindora 230kV | X |  | Revisión Funcional Interruptor de potencia
CRI | 136 | 45 | 2018-11-11 | 8:00 | 2018-11-11 | 15:00 | Continuo | Subestación Toro | X |  | Mantenimiento general
CRI | 137 | 46 | 2018-11-12 | 7:00 | 2018-11-12 | 17:00 | Continuo | Enlace de barras Río Macho 138kV | X |  | Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente.
CRI | 138 | 46 | 2018-11-13 | 7:00 | 2018-11-14 | 15:00 | Continuo | LT230kV Palmar Rio Claro | X |  | Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper.
CRI | 140 | 46 | 2018-11-15 | 7:00 | 2018-11-15 | 17:00 | Continuo | LT230kV Liberia Amayo | X |  | Instalación de brazos aislados, a solicitud de Expansión de la Red |  |  | X
CRI | 141 | 46 | 2018-11-15 | 7:00 | 2018-11-15 | 17:00 | Continuo | Enlace de barras Moín 138kV | X |  | Mantenimiento preventivo barra A y B Moín 138 y enlace de barras.
CRI | 139 | 46 | 2018-11-13 | 8:00 | 2018-11-17 | 17:00 | Continuo | Autotransformador #3 Subestación San Miguel | X |  | Revisión de control de cambiador, independizar señales de disparo protecciones propias
CRI | 143 | 47 | 2018-11-20 | 7:00 | 2018-11-20 | 17:00 | Continuo | Enlace de barras Moín 230kV | X |  | Enlace de barras 230 Moín y conexión del autotransformador No. 3
CRI | 144 | 47 | 2018-11-21 | 7:00 | 2018-11-21 | 17:00 | Continuo | Enlace de barras Río Claro 230kV | X |  | Enlace de barras Rio Claro 230 kV mantenimiento sistemas de protección
CRI | 142 | 47 | 2018-11-19 | 8:00 | 2018-11-23 | 15:00 | Continuo | Autotransformador #4 Subestación La Caja | X |  | Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas
CRI | 145 | 47 | 2018-11-24 | 8:00 | 2018-11-24 | 15:00 | Continuo | Enlace Barras San Miguel 138kV | X |  | Revisión Funcional Interruptor de potencia
CRI | 146 | 47 | 2018-11-25 | 8:00 | 2018-11-30 | 17:00 | Continuo | Subestación Corobici Diferencial de Barra B (87B) | X |  | Instalación y puesta en marcha de protección Diferencial de barra Primaria I y Primaria II
CRI | 148 | 48 | 2018-11-26 | 8:00 | 2018-11-26 | 15:00 | Continuo | Enlace Barras Garita 138kV | X |  | Revisión funcional interruptor de potencia
CRI | 149 | 48 | 2018-11-27 | 7:00 | 2018-11-29 | 17:00 | Continuo | Subestación Río Macho Autotransformador 1 | X |  | Mantenimiento general sistemas de protecciones y módulos
CRI | 147 | 48 | 2018-11-26 | 7:00 | 2018-11-30 | 17:00 | Continuo | Subestación La Caja Autotransformador #2 | X |  | Modernización del sistema de control y protección
CRI | 150 | 48 | 2018-12-01 | 8:00 | 2018-12-04 | 17:00 | Continuo | Subestación Tejona Diferencial de barras A y B (87B) | X |  | Instalación y puesta en marcha de protección Diferencial de barra Primaria I y Primaria II
CRI | 152 | 49 | 2018-12-03 | 8:00 | 2018-12-03 | 16:00 | Continuo | Enlace Barras Belén 230kV | X |  | Revisión funcional interruptor de potencia
CRI | 153 | 49 | 2018-12-04 | 7:00 | 2018-12-06 | 17:00 | Continuo | Subestación Moín Autotransformador 1 | X |  | Mantenimiento general sistemas de protecciones y módulos
CRI | 151 | 49 | 2018-12-03 | 8:00 | 2018-12-07 | 15:00 | Continuo | Autotransformador #1 Subestación Garita | X |  | Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas
CRI | 155 | 50 | 2018-12-11 | 7:00 | 2018-12-13 | 17:00 | Continuo | Subestación Moín Autotransformador 2 | X |  | Mantenimiento general sistemas de protecciones y módulos
CRI | 154 | 50 | 2018-12-10 | 8:00 | 2018-12-14 | 15:00 | Continuo | Autotransformador #2 Subestación Garita | X |  | Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas
Formulas:
SEMANA = WEEKNUM([FECHA INICIO],2)

## Detalle mantos intcx (hidden)
ENEE | 6 | 7 | D | 2018-02-11 | 7:00 | 2018-02-11 | 17:00 | L628 /15 de Septiembre - Agua Caliente
ENEE | 7 | 6 | S | 2018-02-17 | 8:00 | 2018-02-17 | 16:00 | L637/Santa Lucía- Prados
ENEE | 7 | 6 | S | 2018-02-17 | 8:00 | 2018-02-17 | 16:00 | L617/Prados- León(Nicaragua)
PANAMA | 9 | 2 | Ma | 2018-02-27 | 8:00 | 2018-03-02 | 18:00 | Línea (230)\ 230-25B\ Río Claro - Dominical
AMM | 10 | 3 | Mi | 2018-03-07 | 8:00 | 2018-03-08 | 17:00 | Linea Moyuta - Ahuachapan
AMM | 10 | 5 | V | 2018-03-09 | 7:00 | 2018-03-15 | 16:00 | Subestación Panaluya, Bahías san Agustin, La Entrada y Medio
ENEE | 10 | 6 | S | 2018-03-10 | 8:00 | 2018-03-10 | 17:00 | L629 / La Entrada-Panaluya
ENEE | 10 | 7 | D | 2018-03-11 | 7:00 | 2018-03-11 | 17:00 | L623/ San Buena Ventura - La Entrada y B627
ENEE | 11 | 6 | S | 2018-03-17 | 7:00 | 2018-03-17 | 17:00 | Línea L609/San Buenaventura-Amarateca y B609
ENEE | 11 | 7 | D | 2018-03-18 | 7:00 | 2018-03-18 | 17:00 | L622/San Buenaventura-Cajón y B609
ENATREL | 12 | 7 | D | 2018-03-25 | 8:00 | 2018-03-25 | 17:00 | PRADOS (GUASAULE) /L9040 LEON I - PRADOS (GUASAULE)
ENATREL | 12 | 7 | D | 2018-03-25 | 8:00 | 2018-03-25 | 16:00 | LEON I/LNI L9040
UT | 14 | 7 | D | 2018-04-08 | 7:00 | 2018-04-08 | 18:00 | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
ENEE | 15 | 7 | D | 2018-04-15 | 7:00 | 2018-04-15 | 17:00 | L627/Agua Caliente-Sandino
ENATREL | 15 | 7 | D | 2018-04-15 | 7:00 | 2018-04-15 | 17:00 | SANDINO/SND-AGC L9090
ENATREL | 17 | 7 | D | 2018-04-29 | 8:00 | 2018-04-29 | 17:00 | AMAYO - LIBERIA (PEÑAS BLANCAS) /L9030 AMAYO - LIBERIA (PEÑAS BLANCAS)
CRI | 17 | 1 | L | 2018-04-23 | 7:00 | 2018-04-26 | 17:00 | LT230kV Rio Claro Dominical
PANAMA | 18 | 1 | L | 2018-04-30 | 7:00 | 2018-05-06 | 18:00 | Línea (230)\ 230-10\ Río Claro - Progeso
UT | 18 | 7 | D | 2018-05-06 | 9:00 | 2018-05-06 | 16:00 | Línea Ahuachapán - Moyuta 01
UT | 20 | 6 | S | 2018-05-19 | 7:00 | 2018-05-19 | 18:00 | Linea 15 de Septiembre-Agua Caliente (CKTO 02 SIEPAC)
UT | 20 | 7 | D | 2018-05-20 | 7:00 | 2018-05-20 | 18:00 | Linea 15 de Septiembre-Agua Caliente (CKTO 02 SIEPAC)
ENEE | 21 | 6 | S | 2018-05-26 | 8:00 | 2018-05-26 | 16:00 | L637/Santa Lucía- Prados
ENEE | 21 | 6 | S | 2018-05-26 | 8:00 | 2018-05-26 | 16:00 | L617/Prados- León(Nicaragua)
PANAMA | 22 | 1 | L | 2018-05-28 | 7:00 | 2018-06-03 | 18:00 | Línea (230)\ 230-21\ Cahuita - Changuinola
CRI | 24 | 1 | L | 2018-06-11 | 7:00 | 2018-06-13 | 17:00 | LT230kV Cañas Ticuantepe
UT | 25 | 7 | D | 2018-06-24 | 8:30 | 2018-06-24 | 16:30 | Línea 15 de Septiembre - Nacaome 01
CRI | 25 | 3 | Mi | 2018-06-20 | 6:00 | 2018-06-26 | 17:00 | LT230kV Río Claro Progreso
CRI | 29 | 2 | Ma | 2018-07-17 | 7:00 | 2018-07-18 | 15:00 | LT230kV Rio Claro Dominical
PANAMA | 29 | 2 | Ma | 2018-07-17 | 8:00 | 2018-07-18 | 16:00 | Línea (230)\ 230-25B\ Río Claro - Dominical
ENEE | 31 | 6 | S | 2018-08-04 | 8:00 | 2018-08-04 | 16:00 | L617/Prados- León(Nicaragua)
AMM | 36 | 1 | L | 2018-09-03 | 8:00 | 2018-09-04 | 17:00 | Linea Moyuta - Ahuachapan
CRI | 36 | 2 | Ma | 2018-09-04 | 7:00 | 2018-09-05 | 15:00 | LT230kV Cañas Ticuantepe
ENEE | 38 | 6 | S | 2018-09-22 | 7:00 | 2018-09-22 | 17:00 | L628/ Agua Caliente - 15 de septiembre y B625
ENEE | 38 | 7 | D | 2018-09-23 | 7:00 | 2018-09-23 | 17:00 | L627/Agua Caliente-Sandino y B624
CRI | 40 | 4 | J | 2018-10-04 | 6:00 | 2018-10-04 | 16:00 | LT230kV Liberia Amayo
UT | 41 | 7 | D | 2018-10-14 | 7:00 | 2018-10-14 | 18:00 | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
UT | 42 | 7 | D | 2018-10-21 | 7:00 | 2018-10-21 | 18:00 | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
CRI | 42 | 3 | Mi | 2018-10-17 | 7:00 | 2018-10-17 | 17:00 | LT230kV Cahuita Changuinola
UT | 43 | 6 | S | 2018-10-27 | 7:00 | 2018-10-27 | 18:00 | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
CRI | 45 | 4 | J | 2018-11-08 | 7:00 | 2018-11-08 | 17:00 | LT230kV Liberia Amayo
CRI | 46 | 4 | J | 2018-11-15 | 7:00 | 2018-11-15 | 17:00 | LT230kV Liberia Amayo
AMM | 47 | 6 | S | 2018-11-24 | 7:00 | 2018-11-27 | 16:00 | Subestación Panaluya, Bahías San Agustin, La Entrada, Medio y Reactor
ENEE | 47 | 6 | S | 2018-11-24 | 8:00 | 2018-11-24 | 17:00 | L629 / La Entrada-Panaluya
ENEE | 47 | 7 | D | 2018-11-25 | 7:00 | 2018-11-25 | 17:00 | L623/ San Buena Ventura - La Entrada
UT | 48 | 7 | D | 2018-12-02 | 7:00 | 2018-12-02 | 17:00 | Linea Ahuachapán-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
UT | 49 | 7 | D | 2018-12-09 | 7:00 | 2018-12-09 | 17:00 | Linea 15 de Septiembre-Agua Caliente (CKTO 02 SIEPAC)