## Hoja1
Duración | SOLMANT | Observaciones | solicitud | Nombre de tarea | Inicio | Fin | Region | Descripcion | Cancelado | Porteo | Normalización
| 66 | Requiere inclusión | 45281 | Subestación Garita Barra A 138 kV | 2022-01-04 23:00 | 2022-01-05 02:00 | Central | Pruebas de confiabilidad |  |  | Continuo
| 67 | Requiere inclusión | 45665 | Subestación La Caja Autotransformador #2 | 2022-01-10 07:00 | 2022-01-11 16:00 | Central | Corrección de problema de alarma de ruptura de balón |  |  | Continuo
| 68 | Requiere inclusión | 45666 | Subestación La Caja Autotransformador #3 | 2022-01-12 07:00 | 2022-01-14 16:00 | Central | Corrección de problema de alarma de ruptura de balón |  |  | Continuo
56 | 1 |  |  | LT138kV Escazú La Caja | 2022-01-25 09:00 | 2022-01-27 17:00 | Central | Corrección y retiro de alambrado obsoleto por inspección previa |  |  | Continuo
10 | 2 |  | 45658 | Subestación Leesville barra 230 kV | 2022-02-02 07:00 | 2022-02-02 17:00 | Huetar | Desmontaje de las trampas de onda LT230kV Leesville General. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra 230kV |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | LT230kV Leesville General | 2022-02-03 07:00 | 2022-02-03 17:00 | Huetar | Pruebas eléctricas a transformadores de instrumento. |  |  | Continuo
59 | 3 |  |  | LT230kV Río Claro Palmar #2 | 2022-02-08 07:00 | 2022-02-10 18:00 | EPR | Se realizará mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. |  |  | Diario
5 | 4 | Revisar generación privada |  | Subestación Turrialba barra 138 kV | 2022-02-10 08:00 | 2022-02-10 13:00 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra. |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | Subestación Desamparados barra 138 kV | 2022-02-11 07:00 | 2022-02-11 17:00 | Huetar | En Subestación Río Macho: Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras del módulo y lavado de aisladores en la línea. En Subestación Desamparados: Instalación de protección diferencial. Parametrización, pruebas de relé, canales de disparo y pruebas de puesta en servicio |  |  | Continuo
6 | 5 |  |  | Subestación Río Claro Barra B 230 kV | 2022-02-15 07:00 | 2022-02-15 13:00 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra B. |  |  | Continuo
59 | 6 |  |  | LT230 Río Claro Dominical | 2022-02-15 07:00 | 2022-02-17 18:00 | EPR | Mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. En la línea de transmisión cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. Reparación en OPGW. |  |  | Diario
10 | 7 |  |  | LT230kV Parrita Tarbaca | 2022-02-22 07:00 | 2022-02-22 17:00 | Chorotega | Desconexión de trampas de onda en ambos extremos, mantenimiento general de seccionadoras asociadas a los módulos del corte de línea y corte medio, pruebas a TCs, TPs y Pararrayos. |  |  | Continuo
10 | 8 |  |  | Subestación Trapiche barra 230 kV | 2022-02-23 07:00 | 2022-02-23 17:00 | Huetar | Desmontaje de las trampas de onda en LT230kV Trapiche Leesville 230kV, pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra 230kV |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | LT138kV Cóncavas Angostura | 2022-03-01 07:00 | 2022-03-01 17:00 | Huetar | Mantenimiento de seccionadoras del módulo y lavado de aisladores en la línea. |  |  | Continuo
10 | 9 |  |  | Subestación Tarbaca enlace de barras 230 kV | 2022-03-03 07:00 | 2022-03-03 17:00 | Central | Revisión funcional del interruptor de potencia. |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | Subestación Belén enlace de barras 230 kV | 2022-03-07 07:00 | 2022-03-07 17:00 | Central | Revisión funcional del interruptor de potencia. |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | LT230kV Nuevo Colón Papagayo | 2022-03-09 07:00 | 2022-03-09 17:00 | Chorotega | Pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento en extremo de Subestación Nuevo Colón. |  |  | Continuo
34 | 10 |  |  | LT230kV Palmar Río Claro #1 | 2022-03-30 07:00 | 2022-03-31 17:00 | Huetar | Mantenimiento de seccionadoras, pruebas a los transformadores de instrumento y pararrayos e instalación de descargadores. |  |  | Continuo
5 | 11 |  |  | Subestación Palmar barra B 230 kV | 2022-03-17 08:00 | 2022-03-17 13:00 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra B 230kV y pruebas eléctricas a los TPs de barra 230kV. Revisión funcional del interruptor del enlace de barras. |  |  | Continuo
10 | 12 |  |  | Subestación Palmar barra A 230 kV | 2022-03-31 07:00 | 2022-03-31 17:00 | Huetar | Pruebas eléctricas a los TPs de la barra. Pruebas a las protecciones diferenciales de barra A. Mantenimiento de seccionadoras y pruebas a transformadores de instrumento. Instalación de aisladores poliméricos en la LT230kV Palmar San Isidro. |  |  | Continuo
105 | No RTR | Requiere traslado de carga de HER 50 MW |  | LT138kV La Caja Colima | 2022-03-21 08:00 | 2022-03-25 17:00 | Central | Cambio de gabinete de Transformadores de Instrumento por deterioro. |  |  | Continuo
10 | 13 |  |  | Subestación Cóncavas barra 138 kV | 2022-03-29 07:00 | 2022-03-29 17:00 | Huetar | Mantenimiento a las seccionadoras de barra, pruebas eléctricas a los TPs de barra, pruebas a los pararrayos del modulo Río Macho. Pruebas a las protecciones diferenciales de barra. |  |  | Continuo
104 | No RTR |  |  | Subestación San Miguel Autotransformador #1 | 2022-04-11 08:00 | 2022-04-15 16:00 | Central | Correcciones en canales de disparo principales y a reserva (alta y baja). Pruebas generales de funcionamiento y verificación y corrección de planos. |  |  | Continuo
105 | No RTR |  |  | LT138kV Colima Heredia | 2022-04-18 08:00 | 2022-04-22 17:00 | Central | Cambio de gabinete de transformadores de Instrumento por deterioro. |  |  | Continuo
10 | 14 |  |  | LT230kV Reventazón Trapiche | 2022-04-26 07:00 | 2022-04-26 17:00 | Huetar | Retiro de equipo OPLAT en extremo de Subestación Trapiche y mantenimiento de seccionadoras en extremos de subestación Reventazón. |  |  | Continuo
10 | 15 |  |  | LT230kV Arenal Corobicí | 2022-05-20 07:00 | 2022-05-20 17:00 | Chorotega | Retiro de equipo OPLAT por obsolescencia en extremo de Subestación Arenal. |  |  | Continuo
177 | No RTR |  |  | LT230kV La Caja Belén #2 | 2022-05-25 08:00 | 2022-06-01 17:00 | Central | Instalación de protección diferencial. Pruebas de relé y canales de disparo. |  |  | Continuo
106 | 16 |  |  | Subestación La Caja Autotransformador #4 | 2022-05-30 07:00 | 2022-06-03 17:00 | Central | Revisión funcional y pruebas eléctricas del Autotransformador. |  |  | Continuo
34 | 17 |  |  | LT230kV Río Macho Torito | 2022-06-07 07:00 | 2022-06-08 17:00 | Huetar | Desmontaje de trampas de onda y pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento. Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras en extremo de subestación Río Macho. |  |  | Continuo
10 | 18 |  |  | Subestación San Isidro barra 230 kV | 2022-06-09 07:00 | 2022-06-09 17:00 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra 230kV. Instalación de aisladores poliméricos, mantenimiento a las seccionadoras y pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento de la LT230kV San Isidro Río Macho. |  |  | Continuo
10 | 19 |  |  | Subestación Lindora barra A 230 kV | 2022-06-10 07:00 | 2022-06-10 17:00 | Chorotega Central | Trabajos en la LT230kV Arenal Lindora reparación de conexión de pararrayos hacia la estructura. Prueba relé diferencial y canales de disparo. |  |  | Continuo
105 | No RTR |  |  | LT138kV Colima San Miguel #2 | 2022-06-13 08:00 | 2022-06-17 17:00 | Central | Cambio de gabinete de transformadores de instrumento por deterioro |  |  | Diario
59 | 20 |  |  | LT230kV Cañas Ticuantepe | 2022-06-14 07:00 | 2022-06-16 18:00 | EPR | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de aisladores y/o accesorios, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas, reparaciones en cable OPGW. |  |  | Continuo
10 | 21 |  |  | Subestación Cañas barra B 230 kV | 2022-06-16 07:00 | 2022-06-16 17:00 | Chorotega | Pruebas eléctricas a los transformadores de potencial. Revisión funcional del interruptor de potencia del enlace de barras. |  |  | Continuo
9.5 | 22 |  |  | LT230kV Tejona Peñas Blancas | 2022-06-21 07:00 | 2022-06-21 16:30 | Chorotega | Trabajos de retiro de pararrayos dañados y cambio de herrajes por deterioro |  |  | Continuo
177 | 23 |  |  | Subestación La Caja enlace de barras 230 kV | 2022-06-21 08:00 | 2022-06-28 17:00 | Central | Instalación de nueva unidad de control. Pruebas funcionales y de control. |  |  | Continuo
10 | 24 |  |  | LT230kV Cahuita Changuinola | 2022-06-22 07:00 | 2022-06-22 17:00 | Huetar | Pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento. |  |  | Continuo
10 | 25 |  |  | LT230kV Cahuita Moín | 2022-06-23 07:00 | 2022-06-23 17:00 | Huetar | Pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento. |  |  | Diario
34 | 26 |  |  | LT230kV Parrita Jacó | 2022-06-28 07:00 | 2022-06-29 17:00 | EPR | Cambio de aisladores y/o accesorios, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas, reparaciones en cable OPGW. |  |  | Continuo
10 | 27 |  |  | LT230kV Arenal Tejona | 2022-06-30 07:00 | 2022-06-30 17:00 | Chorotega | Retiro de equipo OPLAT en ambos extremos |  |  | Continuo
10 | 28 |  |  | Subestación Lindora barra B 230 kV | 2022-07-01 07:00 | 2022-07-01 17:00 | Central | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra. |  |  | Continuo
9.5 | 29 |  |  | LT230kV Pailas Mogote | 2022-07-02 07:30 | 2022-07-02 17:00 | Chorotega | Cambio de transformadores de corriente de módulo Mogote en Subestación Pailas |  |  | Diario
59 | 30 |  |  | LT230kV Cañas Jacó | 2022-07-04 07:00 | 2022-07-06 18:00 | EPR | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de aisladores y/o accesorios, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas, reparaciones en cable OPGW. |  |  | Continuo
273 | No RTR | Preguntar si la duración es correcta |  | LT138kV Cóncavas Alajuelita | 2022-07-04 08:00 | 2022-07-15 17:00 | Huetar | Mantenimiento a las seccionadoras del módulo, pruebas eléctricas a los PRs y lavado de aisladores en la línea. Sustitución de seccionadoras L3 y L4 en extremo de subestación cóncavas |  |  | Continuo
106 | 31 |  |  | LT230kV Parrita Palmar | 2022-07-11 07:00 | 2022-07-15 17:00 | EPR | Cambio del rele 311 por 411 |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | LT230kV Arenal Garabito | 2022-07-16 07:00 | 2022-07-16 17:00 | Chorotega | Reparación de conexión de pararrayos hacia la estructura |  |  | Continuo
107 | 32 |  |  | LT230kV Rio Claro Palmar #2 | 2022-07-20 06:00 | 2022-07-24 17:00 | EPR | Cambio del rele 311 por 411 |  |  | Continuo
105 | No RTR |  |  | Subestación Moín Autotransformador #1 | 2022-07-18 08:00 | 2022-07-22 17:00 | Huetar | Revisión funcional y pruebas eléctricas. |  |  | Continuo
177 | No RTR |  |  | LT138kV Caja Heredia | 2022-07-21 08:00 | 2022-07-28 17:00 | Central | Instalación de nueva unidad de control. |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | Subestación San Miguel enlace de barras 138 kV | 2022-07-29 07:00 | 2022-07-29 17:00 | Central | Revisión funcional del interruptor de potencia. |  |  | Continuo
34 | 33 |  |  | Subestación Coco barra 138 kV | 2022-07-30 07:00 | 2022-07-31 17:00 | Central | Reconstrucción de derivación hacia subestación Coco. Cambio de postes y herrajes. |  |  | Continuo
11 | 34 |  |  | Subestación Garita barra B 138 kV | 2022-08-01 06:00 | 2022-08-01 17:00 | Central | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo. |  |  | Continuo
5 | 35 |  |  | Subestación Río Macho barra A 138 kV | 2022-08-03 08:00 | 2022-08-03 13:00 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra. |  |  | Continuo
32 | 36 |  |  | Subestación Tarbaca barra A 230 kV | 2022-08-04 09:00 | 2022-08-05 17:00 | Central | Instalación de protección diferencial. Parametrización y pruebas de puesta en servicio. |  |  | Diario
35 | 37 |  |  | LT230kV Parrita Palmar | 2022-08-08 07:00 | 2022-08-09 18:00 | EPR | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario de entrada, 3 Pararrayos, 3 TCS y seccionadora. Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. Reparación en OPGW. |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | Subestación Alajuelita barra 138 kV | 2022-08-19 07:00 | 2022-08-19 17:00 | Central | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo. |  |  | Continuo
34 | 38 |  |  | Subestación Coco barra 138 kV | 2022-08-20 07:00 | 2022-08-21 17:00 | Central | Reconstrucción de derivación hacia subestación Coco. Cambio de postes y herrajes. |  |  | Continuo
32 | 39 |  |  | Subestación Tarbaca barra B 230 kV | 2022-08-23 09:00 | 2022-08-24 17:00 | Central | Instalación de protección diferencial. Parametrización y pruebas de puesta en servicio. |  |  | Continuo
10 | 40 |  |  | Subestación Moín Enlace de barras 230 kV | 2022-08-24 07:00 | 2022-08-24 17:00 | Huetar | Revisión funcional del interruptor de potencia. |  |  | Continuo
176 | No RTR |  |  | LT138kV Caja Alajuelita | 2022-08-25 09:00 | 2022-09-01 17:00 | Central | Instalación de nueva unidad de control. Pruebas funcionales y de control. |  |  | Continuo
10 | 41 |  |  | Subestación Río Macho barra 230 kV | 2022-09-02 07:00 | 2022-09-02 17:00 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra 230kV. Mantenimiento a las seccionadoras en los módulos San Isidro 230kV y Tejar 230kV. Pruebas eléctricas a los transformadores de módulo Tejar 230kV. |  |  | Continuo
34 | 32 |  |  | Subestación Arenal enlace de barras 230 kV | 2022-09-03 07:00 | 2022-09-04 17:00 | Chorotega | Revisión funcional del interruptor de potencia. |  |  | Continuo
130 | No RTR |  |  | Subestación San Miguel Autotransformador #3 | 2022-09-05 07:00 | 2022-09-10 17:00 | Central | Correcciones en canales de disparo principales y reserva. Pruebas generales de funcionamiento y verificación y corrección de planos. |  |  | Continuo
106 | No RTR |  |  | Subestación Moín Autotransformador #2 | 2022-09-05 07:00 | 2022-09-09 17:00 | Huetar | Revisión funcional y pruebas eléctricas del Autotransformador, módulos y equipos asociados. |  |  | Continuo
10 | 43 | Revisar generación privada |  | Subestación Ciudad Quesada barra 230 kV | 2022-09-11 07:00 | 2022-09-11 17:00 | Central | Instalación de protección diferencial P2. Pruebas de relé y canales de disparo. |  |  | Continuo
34 | 44 |  |  | Subestación Coco barra 138 kV | 2022-09-16 07:00 | 2022-09-17 17:00 | Central | Reconstrucción de derivación hacia Subestación Coco, cambio de postes y herrajes. |  |  | Continuo
10.9922 | 45 |  |  | Subestación Toro barra 230kV | 2022-09-18 06:00 | 2022-09-18 17:00 | Central | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo. |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | LT138kV Cachí Sabanilla | 2022-09-23 07:00 | 2022-09-23 17:00 | Huetar | Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras en extremo de Subestación Cachí. |  |  | Continuo
5 | 46 |  |  | Subestación Cachí barra A 138kV | 2022-09-23 07:00 | 2022-09-23 12:00 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra A 138kV. |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | LT138kV Sabanilla San Miguel | 2022-09-24 07:00 | 2022-09-24 17:00 | Central | Revisión funcional del interruptor de potencia. |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | LT138kV Cachí San Miguel | 2022-09-26 07:00 | 2022-09-26 17:00 | Huetar | Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras en extremo de Subestación Cachí. |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | Subestación Moín barra A 138kV | 2022-09-27 07:00 | 2022-09-27 17:00 | Huetar | Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras de barra. |  |  | Continuo
177 | 47 |  |  | LT138kV La Caja Coco 138kV | 2022-09-27 08:00 | 2022-10-04 17:00 | Central | Instalación de nueva unidad de control. Pruebas funcionales y de control. |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | Subestación Moín barra B 138kV | 2022-09-28 07:00 | 2022-09-28 17:00 | Huetar | Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras de barra. |  |  | Continuo
249 | No RTR |  |  | Subestación Garita Autotransformador #2 | 2022-10-05 08:00 | 2022-10-15 17:00 | Central | Revisión funcional y pruebas eléctricas del Autotransformador, módulos y equipos asociados. |  |  | Continuo
10 | 48 |  |  | LT138kV Cachí Río Macho | 2022-10-18 07:00 | 2022-10-18 17:00 | Huetar | Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras. |  |  | Continuo
33 | No RTR |  |  | LT138kV Colima San Miguel #1 | 2022-10-20 08:00 | 2022-10-21 17:00 | Central | Sustitución de protección diferencial de línea P2. |  |  | Continuo
34 | 49 |  |  | Subestación Coco barra 138kV | 2022-10-22 07:00 | 2022-10-23 17:00 | Central | Reconstrucción de derivación hacia Subestación Coco, cambio de postes y herrajes. |  |  | Continuo
10 | 50 |  |  | LT138kV Angostura Cachí | 2022-10-25 07:00 | 2022-10-25 17:00 | Huetar | Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras. |  |  | Continuo
34 | 51 |  |  | LT230kV Torito Reventazón | 2022-10-26 07:00 | 2022-10-27 17:00 | Huetar | Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras. Pruebas eléctricas a transformadores de instrumento. |  |  | Continuo
5 | 52 |  |  | Subestación Angostura barra A 138kV | 2022-10-28 08:00 | 2022-10-28 13:00 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo. |  |  | Continuo
177 | 53 |  |  | Subestación La Caja enlace de barras B 138kV | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-08 17:00 | Central | Instalación de nueva unidad de control. Pruebas funcionales y de control. |  |  | Continuo
9.5 | 54 |  |  | Subestación Liberia enlace de barras 230kV | 2022-11-03 07:30 | 2022-11-03 17:00 | Chorotega | Revisión funcional del interruptor de potencia. |  |  | Continuo
10 | 55 |  |  | Subestación Río Claro barra A 230 kV | 2022-11-08 07:00 | 2022-11-08 17:00 | Huetar | Pruebas eléctricas a los TPs de la barra. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra A 230kV. Mantenimiento de seccionadoras y pruebas a transformadores de instrumento. Instalación de aisladores poliméricos en la LT230kV Río Claro Progeso. |  |  | Continuo
10 | 56 |  |  | LT230kV Río Claro Progreso | 2022-11-08 07:00 | 2022-11-08 17:00 | Huetar | Pruebas eléctricas a los TPs de la barra. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra A 230kV. Mantenimiento de seccionadoras y pruebas a transformadores de instrumento. Instalación de aisladores poliméricos en la LT230kV Río Claro Progeso. |  |  | Continuo
10 | 57 |  |  | LT230kV Tarbaca Lindora #1 y LT230kV Tarbaca Lindora #2 | 2022-11-09 07:00 | 2022-11-09 17:00 | Central | Cambio de aisladores dañados y cambio de empalmes mecánicos por compresionados. |  |  | Continuo
10 | 58 |  |  | Subestación Garita barra A 138 kV | 2022-11-11 07:00 | 2022-11-11 17:00 | Central | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo. Revisión funcional del interruptor de potencia del Enlace de Barras138kV. Retensado de conductores en varios vanos de la LT138kV Poás Garita. |  |  | Continuo
34 | 59 | Pasar PG Miravalles U1 por reserva |  | Subestación Miravalles enlace de barras 230 kV | 2022-11-12 07:00 | 2022-11-13 17:00 | Chorotega | Revisión y mantenimiento del sistema de Gas SF6 del IP |  |  | Continuo
10 | 60 |  |  | LT230kV Tarbaca Lindora #1 y LT230kV Tarbaca Lindora #2 | 2022-11-15 07:00 | 2022-11-15 17:00 | Central | Cambio de aisladores dañados y cambio de empalmes mecánicos por compresionados. |  |  | Continuo
34 | 61 |  |  | Subestación Coco barra 138kV | 2022-11-19 07:00 | 2022-11-20 17:00 | Central | Reconstrucción de derivación hacia Subestación Coco. Cambio de postes y herrajes. |  |  | Continuo
106 | 62 |  |  | Subestación Río Macho Autotransformador #2 | 2022-11-21 07:00 | 2022-11-25 17:00 | Huetar | Revisión funcional y pruebas eléctricas del Autotransformador sus módulos y equipos asociados. |  |  | Continuo
9 | 63 |  |  | Subestación San Miguel Barra A 230kV | 2022-11-26 08:00 | 2022-11-26 17:00 | Central | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo. |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | LT230kV Tejar El Este | 2022-11-29 07:00 | 2022-11-29 17:00 | Huetar | Pruebas eléctricas a transformadores de instrumento y pararrayos en extremo de Subestación Tejar. |  |  | Continuo
10 | 64 |  |  | Subestación Río Macho Enlace de barras 138KV | 2022-11-30 07:00 | 2022-11-30 17:00 | Huetar | Revisión funcional y pruebas eléctricas al interruptor de potencia. |  |  | Continuo
177 | 65 |  |  | Subestación La Caja Autotransformador #3 | 2022-12-13 08:00 | 2022-12-20 17:00 | Central | Instalación de nuevas unidades de control. Pruebas funcionales y de control. |  |  | Continuo

## Hoja2
SOLMANT | Observaciones | solicitud | Nombre de tarea | Inicio | Fin | Region | Descripcion | Cancelado | Porteo | Normalización | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FINALIZACION | HORA FINALIZACION | CONTINUO/ DIARIO | EQUIPO/ INSTALACION | Con Desconexión | Sin Desconexión | Pruebas o puesta en servicio de nueva instalacion en la RTR | Repotenciación instalaciones existentes | DESCRIPCION DEL TRABAJO | MANIOBRAS A REALIZAR | COMENTARIOS/OBSERVACIONES OS/OM | INTERCONEXIONES
1 |  |  | LT138kV Escazú La Caja | 44586.375 | 44588.7083 | Central | Corrección y retiro de alambrado obsoleto por inspección previa |  |  | Continuo | 2022-01-25 09:00 | 44586.375 | 2022-01-27 17:00 | 44588.7083 | Continuo | LT138kV Escazú La Caja | X |  |  |  | Corrección y retiro de alambrado obsoleto por inspección previa
2 |  |  | Subestación Leesville barra 230 kV | 44594.2917 | 44594.7083 | Huetar | Desmontaje de las trampas de onda LT230kV Leesville General. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra 230kV |  |  | Continuo | 2022-02-02 07:00 | 44594.2917 | 2022-02-02 17:00 | 44594.7083 | Continuo | Subestación Leesville barra 230 kV | X |  |  |  | Desmontaje de las trampas de onda LT230kV Leesville General. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra 230kV
3 |  |  | LT230kV Río Claro Palmar #2 | 44599.2917 | 44601.75 | EPR | Se realizará mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. |  |  | Diario | 2022-02-07 07:00 | 44599.2917 | 2022-02-09 18:00 | 44601.75 | Diario | LT230kV Río Claro Palmar #2 | X |  |  |  | Se realizará mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas.
4 | Revisar generación privada |  | Subestación Turrialba barra 138 kV | 44602.3333 | 44602.5417 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra. |  |  | Continuo | 2022-02-10 08:00 | 44602.3333 | 2022-02-10 13:00 | 44602.5417 | Continuo | Subestación Turrialba barra 138 kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra.
5 |  |  | Subestación Río Claro Barra B 230 kV | 44607.2917 | 44607.5417 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra B. |  |  | Continuo | 2022-02-15 07:00 | 44607.2917 | 2022-02-15 13:00 | 44607.5417 | Continuo | Subestación Río Claro Barra B 230 kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra B.
6 |  |  | LT230 Río Claro Dominical | 44607.2917 | 44609.75 | EPR | Mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. En la línea de transmisión cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. Reparación en OPGW. |  |  | Diario | 2022-02-15 07:00 | 44607.2917 | 2022-02-17 18:00 | 44609.75 | Diario | LT230 Río Claro Dominical | X |  |  |  | Mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. En la línea de transmisión cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. Reparación en OPGW.
7 |  |  | LT230kV Parrita Tarbaca | 44614.2917 | 44614.7083 | Chorotega | Desconexión de trampas de onda en ambos extremos, mantenimiento general de seccionadoras asociadas a los módulos del corte de línea y corte medio, pruebas a TCs, TPs y Pararrayos. |  |  | Continuo | 2022-02-22 07:00 | 44614.2917 | 2022-02-22 17:00 | 44614.7083 | Continuo | LT230kV Parrita Tarbaca | X |  |  |  | Desconexión de trampas de onda en ambos extremos, mantenimiento general de seccionadoras asociadas a los módulos del corte de línea y corte medio, pruebas a TCs, TPs y Pararrayos.
8 |  |  | Subestación Trapiche barra 230 kV | 44615.2917 | 44615.7083 | Huetar | Desmontaje de las trampas de onda en LT230kV Trapiche Leesville 230kV, pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra 230kV |  |  | Continuo | 2022-02-23 07:00 | 44615.2917 | 2022-02-23 17:00 | 44615.7083 | Continuo | Subestación Trapiche barra 230 kV | X |  |  |  | Desmontaje de las trampas de onda en LT230kV Trapiche Leesville 230kV, pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra 230kV
9 |  |  | Subestación Tarbaca enlace de barras 230 kV | 44623.2917 | 44623.7083 | Central | Revisión funcional del interruptor de potencia. |  |  | Continuo | 2022-03-03 07:00 | 44623.2917 | 2022-03-03 17:00 | 44623.7083 | Continuo | Subestación Tarbaca enlace de barras 230 kV | X |  |  |  | Revisión funcional del interruptor de potencia.
10 |  |  | LT230kV Palmar Río Claro #1 | 44635.2917 | 44636.7083 | Huetar | Mantenimiento de seccionadoras, pruebas a los transformadores de instrumento y pararrayos e instalación de descargadores. |  |  | Continuo | 2022-03-15 07:00 | 44635.2917 | 2022-03-16 17:00 | 44636.7083 | Continuo | LT230kV Palmar Río Claro #1 | X |  |  |  | Mantenimiento de seccionadoras, pruebas a los transformadores de instrumento y pararrayos e instalación de descargadores.
11 |  |  | Subestación Palmar barra A 230 kV | 44635.3333 | 44635.5417 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra B 230kV y pruebas eléctricas a los TPs de barra 230kV. Revisión funcional del interruptor del enlace de barras. |  |  | Continuo | 2022-03-15 08:00 | 44635.3333 | 2022-03-15 13:00 | 44635.5417 | Continuo | Subestación Palmar barra A 230 kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra B 230kV y pruebas eléctricas a los TPs de barra 230kV. Revisión funcional del interruptor del enlace de barras.
12 |  |  | Subestación Palmar barra A 230 kV | 44636.2917 | 44636.7083 | Huetar | Pruebas eléctricas a los TPs de la barra. Pruebas a las protecciones diferenciales de barra A. Mantenimiento de seccionadoras y pruebas a transformadores de instrumento. Instalación de aisladores poliméricos en la LT230kV Palmar San Isidro. |  |  | Continuo | 2022-03-16 07:00 | 44636.2917 | 2022-03-16 17:00 | 44636.7083 | Continuo | Subestación Palmar barra A 230 kV | X |  |  |  | Pruebas eléctricas a los TPs de la barra. Pruebas a las protecciones diferenciales de barra A. Mantenimiento de seccionadoras y pruebas a transformadores de instrumento. Instalación de aisladores poliméricos en la LT230kV Palmar San Isidro.
13 |  |  | LT138kV Cóncavas Río Macho | 44648.2917 | 44659.7083 | Huetar | Sustitución de seccionadoras L3 y L4 en extremo de subestación Cóncavas. |  |  | Continuo | 2022-03-28 07:00 | 44648.2917 | 2022-04-08 17:00 | 44659.7083 | Continuo | LT138kV Cóncavas Río Macho | X |  |  |  | Sustitución de seccionadoras L3 y L4 en extremo de subestación Cóncavas.
14 |  |  | Subestación Cóncavas barra 138 kV | 44649.2917 | 44649.7083 | Huetar | Mantenimiento a las seccionadoras de barra, pruebas eléctricas a los TPs de barra, pruebas a los pararrayos del modulo Río Macho. Pruebas a las protecciones diferenciales de barra. |  |  | Continuo | 2022-03-29 07:00 | 44649.2917 | 2022-03-29 17:00 | 44649.7083 | Continuo | Subestación Cóncavas barra 138 kV | X |  |  |  | Mantenimiento a las seccionadoras de barra, pruebas eléctricas a los TPs de barra, pruebas a los pararrayos del modulo Río Macho. Pruebas a las protecciones diferenciales de barra.
15 |  |  | LT230kV Reventazón Trapiche | 44677.2917 | 44677.7083 | Huetar | Retiro de equipo OPLAT en extremo de Subestación Trapiche y mantenimiento de seccionadoras en extremos de subestación Reventazón. |  |  | Continuo | 2022-04-26 07:00 | 44677.2917 | 2022-04-26 17:00 | 44677.7083 | Continuo | LT230kV Reventazón Trapiche | X |  |  |  | Retiro de equipo OPLAT en extremo de Subestación Trapiche y mantenimiento de seccionadoras en extremos de subestación Reventazón.
16 |  |  | LT230kV Arenal Corobicí | 44701.2917 | 44701.7083 | Chorotega | Retiro de equipo OPLAT por obsolescencia en extremo de Subestación Arenal. |  |  | Continuo | 2022-05-20 07:00 | 44701.2917 | 2022-05-20 17:00 | 44701.7083 | Continuo | LT230kV Arenal Corobicí | X |  |  |  | Retiro de equipo OPLAT por obsolescencia en extremo de Subestación Arenal.
17 |  |  | Subestación La Caja Autotransformador #4 | 44711.2917 | 44715.7083 | Central | Revisión funcional y pruebas eléctricas del Autotransformador. |  |  | Continuo | 2022-05-30 07:00 | 44711.2917 | 2022-06-03 17:00 | 44715.7083 | Continuo | Subestación La Caja Autotransformador #4 | X |  |  |  | Revisión funcional y pruebas eléctricas del Autotransformador.
18 |  |  | LT230kV Río Macho Torito | 44719.2917 | 44720.7083 | Huetar | Desmontaje de trampas de onda y pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento. Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras en extremo de subestación Río Macho. |  |  | Continuo | 2022-06-07 07:00 | 44719.2917 | 2022-06-08 17:00 | 44720.7083 | Continuo | LT230kV Río Macho Torito | X |  |  |  | Desmontaje de trampas de onda y pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento. Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras en extremo de subestación Río Macho.
19 |  |  | Subestación San Isidro barra 230 kV | 44721.2917 | 44721.7083 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra 230kV. Instalación de aisladores poliméricos, mantenimiento a las seccionadoras y pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento de la LT230kV San Isidro Río Macho. |  |  | Continuo | 2022-06-09 07:00 | 44721.2917 | 2022-06-09 17:00 | 44721.7083 | Continuo | Subestación San Isidro barra 230 kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra 230kV. Instalación de aisladores poliméricos, mantenimiento a las seccionadoras y pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento de la LT230kV San Isidro Río Macho.
20 |  |  | Subestación Lindora barra A 230 kV | 44722.2917 | 44722.7083 | Chorotega Central | Trabajos en la LT230kV Arenal Lindora reparación de conexión de pararrayos hacia la estructura. Prueba relé diferencial y canales de disparo. |  |  | Continuo | 2022-06-10 07:00 | 44722.2917 | 2022-06-10 17:00 | 44722.7083 | Continuo | Subestación Lindora barra A 230 kV | X |  |  |  | Trabajos en la LT230kV Arenal Lindora reparación de conexión de pararrayos hacia la estructura. Prueba relé diferencial y canales de disparo.
21 |  |  | LT230kV Cañas Ticuantepe | 44726.2917 | 44728.75 | EPR | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de aisladores y/o accesorios, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas, reparaciones en cable OPGW. |  |  | Continuo | 2022-06-14 07:00 | 44726.2917 | 2022-06-16 18:00 | 44728.75 | Continuo | LT230kV Cañas Ticuantepe | X |  |  |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de aisladores y/o accesorios, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas, reparaciones en cable OPGW.
22 |  |  | Subestación Cañas barra B 230 kV | 44728.2917 | 44728.7083 | Chorotega | Pruebas eléctricas a los transformadores de potencial. Revisión funcional del interruptor de potencia del enlace de barras. |  |  | Continuo | 2022-06-16 07:00 | 44728.2917 | 2022-06-16 17:00 | 44728.7083 | Continuo | Subestación Cañas barra B 230 kV | X |  |  |  | Pruebas eléctricas a los transformadores de potencial. Revisión funcional del interruptor de potencia del enlace de barras.
23 |  |  | LT230kV Tejona Peñas Blancas | 44733.2917 | 44733.6875 | Chorotega | Trabajos de retiro de pararrayos dañados y cambio de herrajes por deterioro |  |  | Continuo | 2022-06-21 07:00 | 44733.2917 | 2022-06-21 16:30 | 44733.6875 | Continuo | LT230kV Tejona Peñas Blancas | X |  |  |  | Trabajos de retiro de pararrayos dañados y cambio de herrajes por deterioro
24 |  |  | Subestación La Caja enlace de barras 230 kV | 44733.3333 | 44740.7083 | Central | Instalación de nueva unidad de control. Pruebas funcionales y de control. |  |  | Continuo | 2022-06-21 08:00 | 44733.3333 | 2022-06-28 17:00 | 44740.7083 | Continuo | Subestación La Caja enlace de barras 230 kV | X |  |  |  | Instalación de nueva unidad de control. Pruebas funcionales y de control.
25 |  |  | LT230kV Cahuita Changuinola | 44734.2917 | 44734.7083 | Huetar | Pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento. |  |  | Continuo | 2022-06-22 07:00 | 44734.2917 | 2022-06-22 17:00 | 44734.7083 | Continuo | LT230kV Cahuita Changuinola | X |  |  |  | Pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento.
26 |  |  | LT230kV Cahuita Moín | 44735.2917 | 44735.7083 | Huetar | Pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento. |  |  | Diario | 2022-06-23 07:00 | 44735.2917 | 2022-06-23 17:00 | 44735.7083 | Diario | LT230kV Cahuita Moín | X |  |  |  | Pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento.
27 |  |  | LT230kV Parrita Jacó | 44740.2917 | 44741.7083 | EPR | Cambio de aisladores y/o accesorios, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas, reparaciones en cable OPGW. |  |  | Continuo | 2022-06-28 07:00 | 44740.2917 | 2022-06-29 17:00 | 44741.7083 | Continuo | LT230kV Parrita Jacó | X |  |  |  | Cambio de aisladores y/o accesorios, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas, reparaciones en cable OPGW.
28 |  |  | LT230kV Arenal Tejona | 44742.2917 | 44742.7083 | Chorotega | Retiro de equipo OPLAT en ambos extremos |  |  | Continuo | 2022-06-30 07:00 | 44742.2917 | 2022-06-30 17:00 | 44742.7083 | Continuo | LT230kV Arenal Tejona | X |  |  |  | Retiro de equipo OPLAT en ambos extremos
29 |  |  | Subestación Lindora barra B 230 kV | 44743.2917 | 44743.7083 | Central | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra. |  |  | Continuo | 2022-07-01 07:00 | 44743.2917 | 2022-07-01 17:00 | 44743.7083 | Continuo | Subestación Lindora barra B 230 kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra.
30 |  |  | LT230kV Pailas Mogote | 44744.3125 | 44744.7083 | Chorotega | Cambio de transformadores de corriente de módulo Mogote en Subestación Pailas |  |  | Diario | 2022-07-02 07:30 | 44744.3125 | 2022-07-02 17:00 | 44744.7083 | Diario | LT230kV Pailas Mogote | X |  |  |  | Cambio de transformadores de corriente de módulo Mogote en Subestación Pailas
31 |  |  | LT230kV Cañas Jacó | 44746.2917 | 44748.75 | EPR | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de aisladores y/o accesorios, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas, reparaciones en cable OPGW. |  |  | Continuo | 2022-07-04 07:00 | 44746.2917 | 2022-07-06 18:00 | 44748.75 | Continuo | LT230kV Cañas Jacó | X |  |  |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de aisladores y/o accesorios, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas, reparaciones en cable OPGW.
32 |  |  | LT230kV Parrita Palmar | 44753.2917 | 44757.7083 | EPR | Cambio del rele 311 por 411 |  |  | Continuo | 2022-07-11 07:00 | 44753.2917 | 2022-07-15 17:00 | 44757.7083 | Continuo | LT230kV Parrita Palmar | X |  |  |  | Cambio del rele 311 por 411
33 |  |  | LT230kV Rio Claro Palmar #2 | 44760.25 | 44764.7083 | EPR | Cambio del rele 311 por 411 |  |  | Continuo | 2022-07-18 06:00 | 44760.25 | 2022-07-22 17:00 | 44764.7083 | Continuo | LT230kV Rio Claro Palmar #2 | X |  |  |  | Cambio del rele 311 por 411
34 |  |  | Subestación Coco barra 138 kV | 44772.2917 | 44773.7083 | Central | Reconstrucción de derivación hacia subestación Coco. Cambio de postes y herrajes. |  |  | Continuo | 2022-07-30 07:00 | 44772.2917 | 2022-07-31 17:00 | 44773.7083 | Continuo | Subestación Coco barra 138 kV | X |  |  |  | Reconstrucción de derivación hacia subestación Coco. Cambio de postes y herrajes.
35 |  |  | Subestación Garita barra B 138 kV | 44774.25 | 44774.7083 | Central | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo. |  |  | Continuo | 2022-08-01 06:00 | 44774.25 | 2022-08-01 17:00 | 44774.7083 | Continuo | Subestación Garita barra B 138 kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo.
36 |  |  | Subestación Río Macho barra A 138 kV | 44776.3333 | 44776.5417 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra. |  |  | Continuo | 2022-08-03 08:00 | 44776.3333 | 2022-08-03 13:00 | 44776.5417 | Continuo | Subestación Río Macho barra A 138 kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra.
37 |  |  | Subestación Tarbaca barra A 230 kV | 44777.375 | 44778.7083 | Central | Instalación de protección diferencial. Parametrización y pruebas de puesta en servicio. |  |  | Diario | 2022-08-04 09:00 | 44777.375 | 2022-08-05 17:00 | 44778.7083 | Diario | Subestación Tarbaca barra A 230 kV | X |  |  |  | Instalación de protección diferencial. Parametrización y pruebas de puesta en servicio.
38 |  |  | LT230kV Parrita Palmar | 44781.2917 | 44782.75 | EPR | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario de entrada, 3 Pararrayos, 3 TCS y seccionadora. Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. Reparación en OPGW. |  |  | Continuo | 2022-08-08 07:00 | 44781.2917 | 2022-08-09 18:00 | 44782.75 | Continuo | LT230kV Parrita Palmar | X |  |  |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario de entrada, 3 Pararrayos, 3 TCS y seccionadora. Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. Reparación en OPGW.
39 |  |  | Subestación Coco barra 138 kV | 44793.2917 | 44794.7083 | Central | Reconstrucción de derivación hacia subestación Coco. Cambio de postes y herrajes. |  |  | Continuo | 2022-08-20 07:00 | 44793.2917 | 2022-08-21 17:00 | 44794.7083 | Continuo | Subestación Coco barra 138 kV | X |  |  |  | Reconstrucción de derivación hacia subestación Coco. Cambio de postes y herrajes.
40 |  |  | Subestación Tarbaca barra B 230 kV | 44796.375 | 44797.7083 | Central | Instalación de protección diferencial. Parametrización y pruebas de puesta en servicio. |  |  | Continuo | 2022-08-23 09:00 | 44796.375 | 2022-08-24 17:00 | 44797.7083 | Continuo | Subestación Tarbaca barra B 230 kV | X |  |  |  | Instalación de protección diferencial. Parametrización y pruebas de puesta en servicio.
41 |  |  | Subestación Moín Enlace de barras 230 kV | 44797.2917 | 44797.7083 | Huetar | Revisión funcional del interruptor de potencia. |  |  | Continuo | 2022-08-24 07:00 | 44797.2917 | 2022-08-24 17:00 | 44797.7083 | Continuo | Subestación Moín Enlace de barras 230 kV | X |  |  |  | Revisión funcional del interruptor de potencia.
42 |  |  | Subestación Río Macho barra 230 kV | 44806.2917 | 44806.7083 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra 230kV. Mantenimiento a las seccionadoras en los módulos San Isidro 230kV y Tejar 230kV. Pruebas eléctricas a los transformadores de módulo Tejar 230kV. |  |  | Continuo | 2022-09-02 07:00 | 44806.2917 | 2022-09-02 17:00 | 44806.7083 | Continuo | Subestación Río Macho barra 230 kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra 230kV. Mantenimiento a las seccionadoras en los módulos San Isidro 230kV y Tejar 230kV. Pruebas eléctricas a los transformadores de módulo Tejar 230kV.
43 |  |  | Subestación Arenal enlace de barras 230 kV | 44807.2917 | 44808.7083 | Chorotega | Revisión funcional del interruptor de potencia. |  |  | Continuo | 2022-09-03 07:00 | 44807.2917 | 2022-09-04 17:00 | 44808.7083 | Continuo | Subestación Arenal enlace de barras 230 kV | X |  |  |  | Revisión funcional del interruptor de potencia.
44 | Revisar generación privada |  | Subestación Ciudad Quesada barra 230 kV | 44815.2917 | 44815.7083 | Central | Instalación de protección diferencial P2. Pruebas de relé y canales de disparo. |  |  | Continuo | 2022-09-11 07:00 | 44815.2917 | 2022-09-11 17:00 | 44815.7083 | Continuo | Subestación Ciudad Quesada barra 230 kV | X |  |  |  | Instalación de protección diferencial P2. Pruebas de relé y canales de disparo.
45 |  |  | Subestación Coco barra 138 kV | 44820.2917 | 44821.7083 | Central | Reconstrucción de derivación hacia Subestación Coco, cambio de postes y herrajes. |  |  | Continuo | 2022-09-16 07:00 | 44820.2917 | 2022-09-17 17:00 | 44821.7083 | Continuo | Subestación Coco barra 138 kV | X |  |  |  | Reconstrucción de derivación hacia Subestación Coco, cambio de postes y herrajes.
46 |  |  | Subestación Toro barra 230kV | 44822.2503 | 44822.7083 | Central | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo. |  |  | Continuo | 2022-09-18 06:00 | 44822.2503 | 2022-09-18 17:00 | 44822.7083 | Continuo | Subestación Toro barra 230kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo.
47 |  |  | Subestación Cachí barra A 138kV | 44827.2917 | 44827.5 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra A 138kV. |  |  | Continuo | 2022-09-23 07:00 | 44827.2917 | 2022-09-23 12:00 | 44827.5 | Continuo | Subestación Cachí barra A 138kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra A 138kV.
48 |  |  | LT138kV La Caja Coco 138kV | 44831.3333 | 44838.7083 | Central | Instalación de nueva unidad de control. Pruebas funcionales y de control. |  |  | Continuo | 2022-09-27 08:00 | 44831.3333 | 2022-10-04 17:00 | 44838.7083 | Continuo | LT138kV La Caja Coco 138kV | X |  |  |  | Instalación de nueva unidad de control. Pruebas funcionales y de control.
49 |  |  | LT138kV Cachí Río Macho | 44852.2917 | 44852.7083 | Huetar | Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras. |  |  | Continuo | 2022-10-18 07:00 | 44852.2917 | 2022-10-18 17:00 | 44852.7083 | Continuo | LT138kV Cachí Río Macho | X |  |  |  | Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras.
50 |  |  | Subestación Coco barra 138kV | 44856.2917 | 44857.7083 | Central | Reconstrucción de derivación hacia Subestación Coco, cambio de postes y herrajes. |  |  | Continuo | 2022-10-22 07:00 | 44856.2917 | 2022-10-23 17:00 | 44857.7083 | Continuo | Subestación Coco barra 138kV | X |  |  |  | Reconstrucción de derivación hacia Subestación Coco, cambio de postes y herrajes.
51 |  |  | LT138kV Angostura Cachí | 44859.2917 | 44859.7083 | Huetar | Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras. |  |  | Continuo | 2022-10-25 07:00 | 44859.2917 | 2022-10-25 17:00 | 44859.7083 | Continuo | LT138kV Angostura Cachí | X |  |  |  | Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras.
52 |  |  | LT230kV Torito Reventazón | 44860.2917 | 44861.7083 | Huetar | Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras. Pruebas eléctricas a transformadores de instrumento. |  |  | Continuo | 2022-10-26 07:00 | 44860.2917 | 2022-10-27 17:00 | 44861.7083 | Continuo | LT230kV Torito Reventazón | X |  |  |  | Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras. Pruebas eléctricas a transformadores de instrumento.
53 |  |  | Subestación Angostura barra A 138kV | 44862.3333 | 44862.5417 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo. |  |  | Continuo | 2022-10-28 08:00 | 44862.3333 | 2022-10-28 13:00 | 44862.5417 | Continuo | Subestación Angostura barra A 138kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo.
54 |  |  | Subestación La Caja enlace de barras B 138kV | 44866.3333 | 44873.7083 | Central | Instalación de nueva unidad de control. Pruebas funcionales y de control. |  |  | Continuo | 2022-11-01 08:00 | 44866.3333 | 2022-11-08 17:00 | 44873.7083 | Continuo | Subestación La Caja enlace de barras B 138kV | X |  |  |  | Instalación de nueva unidad de control. Pruebas funcionales y de control.
55 |  |  | Subestación Liberia enlace de barras 230kV | 44868.3125 | 44868.7083 | Chorotega | Revisión funcional del interruptor de potencia. |  |  | Continuo | 2022-11-03 07:30 | 44868.3125 | 2022-11-03 17:00 | 44868.7083 | Continuo | Subestación Liberia enlace de barras 230kV | X |  |  |  | Revisión funcional del interruptor de potencia.
56 |  |  | Subestación Río Claro barra A 230 kV | 44873.2917 | 44873.7083 | Huetar | Pruebas eléctricas a los TPs de la barra. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra A 230kV. Mantenimiento de seccionadoras y pruebas a transformadores de instrumento. Instalación de aisladores poliméricos en la LT230kV Río Claro Progeso. |  |  | Continuo | 2022-11-08 07:00 | 44873.2917 | 2022-11-08 17:00 | 44873.7083 | Continuo | Subestación Río Claro barra A 230 kV | X |  |  |  | Pruebas eléctricas a los TPs de la barra. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra A 230kV. Mantenimiento de seccionadoras y pruebas a transformadores de instrumento. Instalación de aisladores poliméricos en la LT230kV Río Claro Progeso.
57 |  |  | LT230kV Río Claro Progreso | 44873.2917 | 44873.7083 | Huetar | Pruebas eléctricas a los TPs de la barra. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra A 230kV. Mantenimiento de seccionadoras y pruebas a transformadores de instrumento. Instalación de aisladores poliméricos en la LT230kV Río Claro Progeso. |  |  | Continuo | 2022-11-08 07:00 | 44873.2917 | 2022-11-08 17:00 | 44873.7083 | Continuo | LT230kV Río Claro Progreso | X |  |  |  | Pruebas eléctricas a los TPs de la barra. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra A 230kV. Mantenimiento de seccionadoras y pruebas a transformadores de instrumento. Instalación de aisladores poliméricos en la LT230kV Río Claro Progeso.
58 |  |  | LT230kV Tarbaca Lindora #1 y LT230kV Tarbaca Lindora #2 | 44874.2917 | 44874.7083 | Central | Cambio de aisladores dañados y cambio de empalmes mecánicos por compresionados. |  |  | Continuo | 2022-11-09 07:00 | 44874.2917 | 2022-11-09 17:00 | 44874.7083 | Continuo | LT230kV Tarbaca Lindora #1 y LT230kV Tarbaca Lindora #2 | X |  |  |  | Cambio de aisladores dañados y cambio de empalmes mecánicos por compresionados.
59 |  |  | Subestación Garita barra A 138 kV | 44876.2917 | 44876.7083 | Central | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo. Revisión funcional del interruptor de potencia del Enlace de Barras138kV. Retensado de conductores en varios vanos de la LT138kV Poás Garita. |  |  | Continuo | 2022-11-11 07:00 | 44876.2917 | 2022-11-11 17:00 | 44876.7083 | Continuo | Subestación Garita barra A 138 kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo. Revisión funcional del interruptor de potencia del Enlace de Barras138kV. Retensado de conductores en varios vanos de la LT138kV Poás Garita.
60 | Pasar PG Miravalles U1 por reserva |  | Subestación Miravalles enlace de barras 230 kV | 44877.2917 | 44878.7083 | Chorotega | Revisión y mantenimiento del sistema de Gas SF6 del IP |  |  | Continuo | 2022-11-12 07:00 | 44877.2917 | 2022-11-13 17:00 | 44878.7083 | Continuo | Subestación Miravalles enlace de barras 230 kV | X |  |  |  | Revisión y mantenimiento del sistema de Gas SF6 del IP
61 |  |  | LT230kV Tarbaca Lindora #1 y LT230kV Tarbaca Lindora #2 | 44880.2917 | 44880.7083 | Central | Cambio de aisladores dañados y cambio de empalmes mecánicos por compresionados. |  |  | Continuo | 2022-11-15 07:00 | 44880.2917 | 2022-11-15 17:00 | 44880.7083 | Continuo | LT230kV Tarbaca Lindora #1 y LT230kV Tarbaca Lindora #2 | X |  |  |  | Cambio de aisladores dañados y cambio de empalmes mecánicos por compresionados.
62 |  |  | Subestación Coco barra 138kV | 44884.2917 | 44885.7083 | Central | Reconstrucción de derivación hacia Subestación Coco. Cambio de postes y herrajes. |  |  | Continuo | 2022-11-19 07:00 | 44884.2917 | 2022-11-20 17:00 | 44885.7083 | Continuo | Subestación Coco barra 138kV | X |  |  |  | Reconstrucción de derivación hacia Subestación Coco. Cambio de postes y herrajes.
63 |  |  | Subestación Río Macho Autotransformador #2 | 44886.2917 | 44890.7083 | Huetar | Revisión funcional y pruebas eléctricas del Autotransformador sus módulos y equipos asociados. |  |  | Continuo | 2022-11-21 07:00 | 44886.2917 | 2022-11-25 17:00 | 44890.7083 | Continuo | Subestación Río Macho Autotransformador #2 | X |  |  |  | Revisión funcional y pruebas eléctricas del Autotransformador sus módulos y equipos asociados.
64 |  |  | Subestación San Miguel Barra A 230kV | 44891.3333 | 44891.7083 | Central | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo. |  |  | Continuo | 2022-11-26 08:00 | 44891.3333 | 2022-11-26 17:00 | 44891.7083 | Continuo | Subestación San Miguel Barra A 230kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo.
65 |  |  | Subestación Río Macho Enlace de barras 138KV | 44895.2917 | 44895.7083 | Huetar | Revisión funcional y pruebas eléctricas al interruptor de potencia. |  |  | Continuo | 2022-11-30 07:00 | 44895.2917 | 2022-11-30 17:00 | 44895.7083 | Continuo | Subestación Río Macho Enlace de barras 138KV | X |  |  |  | Revisión funcional y pruebas eléctricas al interruptor de potencia.
66 |  |  | Subestación La Caja Autotransformador #3 | 44908.3333 | 44915.7083 | Central | Instalación de nuevas unidades de control. Pruebas funcionales y de control. |  |  | Continuo | 2022-12-13 08:00 | 44908.3333 | 2022-12-20 17:00 | 44915.7083 | Continuo | Subestación La Caja Autotransformador #3 | X |  |  |  | Instalación de nuevas unidades de control. Pruebas funcionales y de control.
Formulas:
FECHA INICIO = [Inicio]
FECHA FINALIZACION = [Fin]