## Hoja1
Duración | SOLMANT | Observaciones | solicitud | Nombre de tarea | Inicio | Fin | Region | Descripcion | Cancelado | Porteo | Normalización
10 | 1 |  |  | Subestación Barranca Barra 230kV | 2023-01-10 07:00 | 2023-01-10 17:00 | Chorotega | Trabajos de pruebas de aislamiento en transformadores de potencial de barra. Mantenimiento y pruebas a los módulos relacionados a la barra. Pruebas a los equipos de protección medición y control y se intervendrán esporádicamente los datos en los distintos niveles. |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | Subestación Santa Rita barra 138kV | 2023-01-11 07:00 | 2023-01-11 17:00 | Chorotega | Trabajos de mantenimiento y pruebas a la protección diferencial, se intervendrán esporádicamente los datos en los distintos niveles, se intervendrán los equipos de protección medición y control. |  |  | Continuo
10 | 2 |  |  | LT230kV Barranca Garita | 2023-01-13 07:00 | 2023-01-13 17:00 | Chorotega | Trabajos de reparación de hilo guarda y cambio e instalación de pararrayos y aisladores dañados. |  |  | Continuo
10 | 3 |  |  | LT230kV Tejona Peñas Blancas | 2023-01-14 07:00 | 2023-01-14 17:00 | Chorotega | Trabajos de cambio de herrajes corroídos y eliminación de pararrayos. |  |  | Continuo
35 | 4 |  |  | LT230kV Cañas Jacó | 2023-01-17 07:00 | 2023-01-18 18:00 | EPR | Sustitución de amortiguadores e Instalación de brida de reparación en fases 2 y 3 en torres 355 y 356 (cruce de río Tulín). Auditoria medición comercial |  |  | Diario
489 | 5 |  |  | Subestación La Caja Autotransformador #3 | 2023-01-20 07:00 | 2023-02-09 16:00 | Central | Modernización de la unidd de control |  |  | Diario
10 | No RTR |  |  | LT230kV Coronado San Miguel | 2023-01-26 07:00 | 2023-01-26 17:00 | Central | Pruebas funcionales a las protecciones en extremo de Subestación Coronado |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | LT230kV Coronado El Este | 2023-01-30 07:00 | 2023-01-30 17:00 | Central | Pruebas funcionales a las protecciones en extremo de Subestación Coronado |  |  | Continuo
10 | 6 |  |  | LT230kV Lindora La Caja #1 | 2023-01-31 07:00 | 2023-01-31 17:00 | Central | Trabajos de pintado de ménsulas de torre #139 a #151. |  |  | Continuo
11 | 7 |  |  | LT230kV Río Claro Dominical | 2023-02-16 07:00 | 2023-02-16 18:00 | EPR | Auditoria medición comercial, contempla sustitución de medidor de respaldo por el modelo nuevo ION 8650 y pruebas eléctricas de los devanados de medición en los equipos de patio TC´s y TP´s. Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores. |  |  | Diario
10 | No RTR |  |  | LT230kV Moín Río Blanco | 2023-02-21 07:00 | 2023-02-21 17:00 | Huetar | Cambio de cajas intermedias en transformadores de corriente y potencial |  |  | Continuo
11 | 8 |  |  | L.T230kV Río Claro Palmar #2 | 2023-02-22 07:00 | 2023-02-22 18:00 | EPR | Auditoria medición comercial, contempla sustitución de medidores principal y respaldo por el modelo nuevo ION 8650 y pruebas eléctricas de los devanados de medición en los equipos de patio TC´s y TP´s. Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores. |  |  | Diario
10 | 9 |  |  | Subestación Cahuita barra 230kV | 2023-02-24 07:00 | 2023-02-24 17:00 | Huetar | Trabajos de mantenimiento a seccionadoras de barra y revisión de conductores en torre de emergencia |  |  | Continuo
| 10 |  |  | LT230kV Cahuita Changuinola | 2023-02-24 07:00 | 2023-02-24 17:00 | Huetar | Trabajos de mantenimiento a seccionadoras de barra y revisión de conductores en torre de emergencia |  |  | Continuo
2 | No RTR |  |  | Subestación Guayabal barra 138kV | 2023-02-27 06:00 | 2023-02-27 08:00 | Chorotega | Conexión del módulo TR02, y desconexión del módulo TR01 para modernización. Instalación de segundo aislador en torre de remate en la línea Filadelfia Guayabal . Conexión del banco de capacitores. |  |  | Continuo
10 | 11 |  |  | LT230kV Tarbaca Parrita | 2023-03-02 07:00 | 2023-03-02 17:00 | Central | Trabajos de cambio de cadenas de aisladores y cambio de amortiguadores |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | LT230kV Tejar El Este | 2023-03-03 07:00 | 2023-03-03 17:00 | Huetar | Mantenimiento a seccionadoras corte A y M diámetro #1. Retiro de equipo OPLAT |  |  | Continuo
59 | 12 |  |  | LT230kV Palmar Río Claro #2 | 2023-03-06 07:00 | 2023-03-08 18:00 | EPR | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores. |  |  | Diario
10 | No RTR |  |  | LT138kV Desamparados Río Macho | 2023-03-09 07:00 | 2023-03-09 17:00 | Huetar | Lavado de aisladores y cambio de ménsulas. Pruebas de protecciones en extremo de Subestación Desamparados |  |  | Continuo
59 | 13 |  |  | LT230kV Palmar Parrita | 2023-03-13 07:00 | 2023-03-15 18:00 | EPR | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. En Subestación Parrita mantenimiento a las seccionadoras de bajante de barra L5 y M3. Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores. |  |  | Diario
10 | No RTR |  |  | Subestación Belén Enlace de barras 230kV | 2023-03-20 07:00 | 2023-03-20 17:00 | Central | Pruebas funcionales a las protecciones del módulo |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | Subestación Alajuelita barra 138kV | 2023-03-22 07:00 | 2023-03-22 17:00 | Central | Pruebas a la protección diferencial de la barra. Pruebas a las protecciones y unidades de control en los módulos. Trabajos de lavado de aisladores y cambio de ménsulas en la LT138kV Alajuelita Cóncavas. |  |  | Continuo
106 | 14 |  |  | Subestación La Caja Autotransformador #3 | 2023-04-10 07:00 | 2023-04-14 17:00 | Central | Revisión funcional y pruebas a los elementos del módulo |  |  | Continuo
11 | 15 |  |  | LT230kV Parrita Palmar | 2023-04-18 07:00 | 2023-04-18 18:00 | EPR | Auditoria medición comercial, contempla sustitución de medidores principal y respaldo por el modelo nuevo ION 8650 y pruebas eléctricas de los devanados de medición en los equipos de patio TC´s y TP´s. Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores. |  |  | Diario
10 | No RTR |  |  | LT230kV Nuevo Colon Papagayo | 2023-04-24 07:00 | 2023-04-24 17:00 | Chorotega | Trabajos de pruebas de aislamiento en transformadores de instrumento. Mantenimiento y pruebas a los módulos. |  |  | Continuo
418 | 16 |  |  | LT230kV La Caja Lindora #1 | 2023-04-28 07:00 | 2023-05-15 17:00 | Central | Instalación, parametrización y pruebas de nueva unidad de control |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | Subestación Moín enlace de barras B 138kV | 2023-05-10 07:00 | 2023-05-10 17:00 | Huetar | Revisión funcional del interruptor de potencia y pruebas a los transformadores de corriente |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | Subestación Coronado barra B 230kV | 2023-05-16 07:00 | 2023-05-16 17:00 | Central | Pruebas a protección diferencial de barras. Revisión funcional y pruebas a protecciones y de los elementos del módulo de enlace de barras |  |  | Continuo
59 | 17 |  |  | LT230kV Parrita Jacó | 2023-05-16 07:00 | 2023-05-18 18:00 | EPR | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores. |  |  | Diario
10 | 18 |  |  | LT230kV Cariblanco San Miguel | 2023-05-21 07:00 | 2023-05-21 17:00 | Central | Revisión funcional del interruptor de potencia en extremo de Subestación Cariblanco. Pruebas funcionales a las protecciones de los módulos en ambos extremos. Lavado de aisladores a mano en torres y cerrado de jumper con manga a compresión. |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | Subestación Naranjo barra 138kV | 2023-05-22 07:00 | 2023-05-22 17:00 | Central | Pruebas funcionales a protección diferencial de barras |  |  | Continuo
34 | 19 |  |  | LT230 Tarbaca Lindora #1 | 2023-05-25 07:00 | 2023-05-26 17:00 | Central | Trabajos de instalación de empalmes de compresión y cambios de cadenas de aisladores dañados |  |  | Continuo
538 | No RTR |  |  | LT230kV La Caja La Ribera 230kV | 2023-05-30 07:00 | 2023-06-21 17:00 | Central | Instalación, parametrización y pruebas de nueva unidad de control en módulo. Revisión funcional del interruptor de potencia y pruebas a las protecciones diferencial y unidad de control en extremo de subestación Belén |  |  | Continuo
10 | 20 |  |  | LT230kV Arenal Lindora | 2023-06-02 07:00 | 2023-06-02 17:00 | Chorotega | Trabajos de reparación de conexión de pararrayos. Se intervendrán los equipos de protección medición y control, por lo que se verán afectados los datos en los distintos niveles de control |  |  | Continuo
274 | 21 |  |  | Subestación Río Macho Autotransformador #1 | 2023-06-05 07:00 | 2023-06-16 17:00 | Huetar | Revisión funcional y pruebas al autotransformador, sus módulos y equipos asociados. |  |  | Continuo
34 | 22 |  |  | LT230 Tarbaca Lindora #2 | 2023-06-13 07:00 | 2023-06-14 17:00 | Central | Trabajos de instalación de empalmes de compresión y cambios de cadenas de aisladores dañados |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | LT230kV Garabito Coyol | 2023-06-18 07:00 | 2023-06-18 17:00 | Chorotega | Trabajos de reparación de conexión de pararrayos |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | LT138kV Cóncavas Angostura | 2023-06-19 07:00 | 2023-06-19 17:00 | Huetar | Lavado de aisladores contaminados |  |  | Continuo
10 | 23 |  |  | LT230kV Río Claro Progreso | 2023-06-22 07:00 | 2023-06-22 17:00 | Huetar | Cambios de alambrado y pruebas funcionales a las protecciones del módulo |  |  | Continuo
10 | 24 |  |  | Subestación Balsa barra A 230kV | 2023-06-25 07:00 | 2023-06-25 17:00 | Central | Pruebas a protección diferencial de barras. Revisión funcional y pruebas a los elementos del módulo Garita. Lavado de aisladores en la LT230kV Garita Balsa |  |  | Continuo
10 | 25 |  |  | Subestación Lindora Enlace barras 230kV | 2023-06-27 07:00 | 2023-06-27 17:00 | Central | Revisión funcional y pruebas a los elementos del módulo |  |  | Continuo
10 | 26 |  |  | Subestación Garita barra B 138kV | 2023-06-29 07:00 | 2023-06-29 17:00 | Central | Pruebas funcionales a la protección diferencial de barras. Trabajos de cambio de cadenas de aisladores dañadas en la LT138kV Garita Naranjo |  |  | Continuo
10 | 27 |  |  | LT230kV Garabito Cañas | 2023-06-30 07:00 | 2023-06-30 17:00 | Chorotega | Trabajos de reparación de hilo guarda |  |  | Continuo
10 | 28 |  |  | Subestación Balsa barra B 230kV | 2023-07-02 07:00 | 2023-07-02 17:00 | Central | Pruebas a protección diferencial de barras B. Revisión funcional y pruebas a los elementos del módulo enlace de barras. |  |  | Continuo
11 | 29 |  |  | LT230kV Parrita Jacó | 2023-07-04 07:00 | 2023-07-04 18:00 | EPR | Auditoria medición comercial, contempla sustitución de medidores principal y respaldo por el modelo nuevo ION 8650 y pruebas eléctricas de los devanados de medición en los equipos de patio TC´s y TP´s. Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores. |  |  | Diario
10 | 30 | Coincide con salida de la planta |  | Subestación Garita barra A 138kV | 2023-07-08 07:00 | 2023-07-08 17:00 | Central | Pruebas funcionales a la protección diferencial de barras. Cambios de aisladores dañados y ajuste de amortiguadores en la LT138kV Garita Poás y revisión funcional del interruptor de potencia en extremo de Subestación Poás. |  |  | Continuo
10 | 31 |  |  | LT230kV Arenal Tejona | 2023-07-09 07:00 | 2023-07-09 17:00 | Chorotega | Trabajos de retiro de OPLAT en ambos extremos de la línea, mantenimientos y pruebas al modulo. |  |  | Continuo
274 | No RTR |  |  | Subestación San Miguel Autotransformador #2 | 2023-07-10 07:00 | 2023-07-21 17:00 | Central | Revisión funcional, pruebas eléctricas y mantenimiento general a los elementos del módulo |  |  | Continuo
58 | 32 |  |  | LT230kV Venecia Ciudad Quesada | 2023-07-21 07:00 | 2023-07-23 17:00 | Central | Reemplazo cajas intermedias de los transformadores corriente y potencial en extremo de Subestación Venecia |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | LT230kV San Miguel El Este | 2023-07-25 07:00 | 2023-07-25 17:00 | Central | Revisión funcional y pruebas a la protección diferencial y unidad del control del módulo en extremo de Subestación San Miguel. |  |  | Continuo
35 | 33 |  |  | LT230kV Cañas Ticuantepe | 2023-07-26 07:00 | 2023-07-27 18:00 | EPR | Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores. |  |  | Diario
10 | 34 |  |  | LT230kV Río Macho Torito | 2023-07-28 07:00 | 2023-07-28 17:00 | Huetar | Revisión funcional, pruebas y mantenimiento general a los elementos del módulo |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | Subestación Filadelfia Barra 138kV | 2023-07-30 04:00 | 2023-07-30 14:00 | Chorotega | Retiro de OPLAT en ambos extremos de la línea. Pruebas de aislamiento en TP de barra 138kV en Subestación Filadelfia. Se intervendrán los equipos de protección medición y control, por lo que se verán afectados los datos en los distintos niveles de control. |  |  | Continuo
6 | No RTR |  |  | Subestación Guayabal Barra 138kV | 2023-07-30 04:00 | 2023-07-30 10:00 | Chorotega | Tendido de barra auxiliar. Instalación de hilo guarda. Realizar interconexiones. Instalación de bajantes. Calibración de seccionadoras |  |  | Continuo
7 | No RTR |  |  | Subestación Guayabal Barra 138kV | 2023-08-06 04:00 | 2023-08-06 11:00 | Chorotega | Eliminar remate actual y construir el definitivo en la LT138kV Filadelfia-Guayabal. Reubicación de OPGW. Instalar bajantes. Calibración de seccionadoras. |  |  | Continuo
10 | 35 |  |  | Subestación Río Macho Enlace de barras 138kV | 2023-08-09 07:00 | 2023-08-09 17:00 | Huetar | Revisión funcional del interruptor de potencia y mantenimiento general al módulo. |  |  | Continuo
10 | 36 |  |  | Subestación San Miguel Enlace de barras 230kV | 2023-08-10 07:00 | 2023-08-10 17:00 | Central | Revisión funcional del interruptor de potencia y mantenimiento general al módulo. |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | Subestación Filadelfia Barra 138kV | 2023-08-11 07:00 | 2023-08-11 17:00 | Chorotega | Trabajos de mantenimiento y pruebas a la protección diferencial de barras, se intervendrán esporádicamente los datos en los distintos niveles, se intervendrán los equipos de protección medición y control. |  |  | Continuo
6 | No RTR |  |  | Subestación Guayabal Barra 138kV | 2023-08-13 04:00 | 2023-08-13 10:00 | Chorotega | Instalación de barra principal y sus respectivos bajantes en el módulo de la LT138kV Filadelfia-Guayabal y del TR#3. |  |  | Continuo
10 | 37 |  |  | LT230kV Peñas Blancas Balsa | 2023-08-13 07:00 | 2023-08-13 17:00 | Central | Lavado de aisladores. Revisión funcional del Interruptor de potencia en extremo de Subestación Peñas Blancas. |  |  | Continuo
10 | 38 |  |  | LT230kV Tejona Peñas Blancas | 2023-08-20 07:00 | 2023-08-20 17:00 | Chorotega | Trabajos de retiro de equipo OPLAT. Cambio de herrajes corroídos. Cambio de transformadores en ambos extremos |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | LT138kV San Miguel Cachí | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 17:00 | Central | Revisión funcional y pruebas a la protección diferencial, unidad del control y relé de impedancia del módulo en extremo de Subestación San Miguel. |  |  | Continuo
10 | 39 |  |  | LT230kV Tejar Río Macho | 2023-08-23 07:00 | 2023-08-23 17:00 | Huetar | Revisión y mantenimiento general a seccionadoras Corte A y M Diámetro #2. |  |  | Continuo
10 | 40 |  |  | LT230kV Cariblanco General | 2023-08-24 07:00 | 2023-08-24 17:00 | Central | Lavado manual de aisladores y cerrado de jumper a compresión. |  |  | Continuo
10 | 41 |  |  | Subestación Miravalles Enlace de barras 230kV | 2023-08-27 07:00 | 2023-08-27 17:00 | Chorotega | Revisión funcional del interruptor de potencia y mantenimiento general al módulo. Se intervendrán esporádicamente los datos en los distintos niveles de control debido a la intervención de los equipos de protección medición y control. |  |  | Continuo
10 | 42 |  |  | Subestación Coco Barra 138kV | 2023-09-01 07:00 | 2023-09-01 17:00 | Central | Revisión funcional y pruebas a la protección diferencial de barra 138kV. |  |  | Continuo
82 | 43 |  |  | Subestación La Caja Barra A 230kV | 2023-09-04 07:00 | 2023-09-07 17:00 | Central | Reubicación de equipos y tableros como parte del proyecto de modernización de los sistemas de protección, medición y control en Subestación La Caja. |  |  | Continuo
106 | 44 |  |  | Subestación La Caja Autotransformador #1 | 2023-09-11 07:00 | 2023-09-15 17:00 | Central | Revisión funcional, pruebas eléctricas y mantenimiento general a los elementos del módulo |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | Subestación Garita Autotransformador #2 | 2023-09-18 07:00 | 2023-09-18 17:00 | Central | Revisión funcional y pruebas a la protección diferencial del Autotransformador. Revisión funcional del Interruptor de potencia y mantenimiento general del módulo de 230kV. |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | LT230kV San Isidro Palmar | 2023-09-19 07:00 | 2023-09-19 17:00 | Huetar | Cambios de alambrado y pruebas funcionales a las protección diferencial de línea |  |  | Continuo
394 | No RTR |  |  | LT138kV La Caja Escazú | 2023-09-20 07:00 | 2023-10-06 17:00 | Central | Sustitución, parametrización, pruebas y puesta en servicio de la nueva unidad de control en extremo de Subestación La Caja. Sustitución, parametrización, pruebas y puesta en servicio de la protección diferencial de línea, junto a trabajos de revisión funcional del Interruptor de potencia y mantenimiento general del módulo en extremo de Subestación Escazú. Trabajos de cambio de jumpers en la Línea de Transmisión. |  |  | Continuo
106 | No RTR |  | el choque es correcto | LT138kV Escazú Desamparados | 2023-09-25 07:00 | 2023-09-29 17:00 | Central | Sustitución, parametrización, pruebas y puesta en servicio de la protección diferencial de línea. Revisión funcional del Interruptor de potencia y mantenimiento general del módulo en extremo de Subestación Escazú. Revisión funcional y pruebas a las protecciones y unidad de control en extremo de Subestación Desamparados. |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | Subestación Moín Barra C 138kV | 2023-09-27 07:00 | 2023-09-27 17:00 | Huetar | Revisión, pruebas y mantenimiento general a seccionadoras asociadas a la barra C y cambio de bridas |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | Subestación Colima Barra 138kV | 2023-10-07 07:00 | 2023-10-07 17:00 | Central | Sustitución, parametrización, pruebas y puesta en servicio de la protección diferencial de Barra. Revisión funcional y pruebas de protecciones de impedancia, diferencial y unidades de control en los módulos. |  |  | Continuo
10 | 45 |  |  | LT230kV Ciudad Quesada Peñas Blancas | 2023-10-08 07:00 | 2023-10-08 17:00 | Central | Lavado de aisladores contaminados. Pruebas de protecciones, revisión funcional del Interruptor de potencia y mantenimiento general del módulo en extremo de Subestación Ciudad Quesada. |  |  | Continuo
10 | 46 |  |  | Subestación Corobicí Enlace de barras 230kV | 2023-10-09 07:00 | 2023-10-09 17:00 | Chorotega | Revisión funcional del interruptor de potencia y mantenimiento general al módulo. Se intervendrán esporádicamente los datos en los distintos niveles de control debido a la intervención de los equipos de protección medición y control. |  |  | Continuo
273 | No RTR |  |  | Subestación Garita Autotransformador #1 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-20 17:00 | Central | Revisión funcional, pruebas eléctricas, pruebas de protecciones y mantenimiento general a los elementos del módulo |  |  | Continuo
11 | 47 |  |  | LT230kV Cañas Ticuantepe | 2023-10-17 07:00 | 2023-10-17 18:00 | EPR | Auditoria medición comercial, contempla sustitución de medidores principal y respaldo por el modelo nuevo ION 8650 y pruebas eléctricas de los devanados de medición en los equipos de patio TC´s y TP´s. Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores. |  |  | Diario
10 | 48 |  |  | Subestación Angostura Enlace de barras 138kV | 2023-10-19 07:00 | 2023-10-19 17:00 | Huetar | Revisión funcional del interruptor de potencia, pruebas a los transformadores de corriente y mantenimiento general al módulo. |  |  | Continuo
586 | 49 |  |  | Subestación La Caja Autotransformador #4 | 2023-10-23 07:00 | 2023-11-16 17:00 | Central | Instalación, parametrización, pruebas y puesta en servicio de nuevas unidades de control. Mantenimiento general en los módulos. |  |  | Continuo
10 | No RTR |  |  | Subestación Sabanilla Barra 138kV | 2023-10-30 07:00 | 2023-10-30 17:00 | Central | Sustitución, parametrización, pruebas y puesta en servicio de la protección diferencial de Barra. Mantenimiento general en los módulos. |  |  | Continuo
10 | 50 |  |  | Subestación Río Claro Enlace de barras 230kV | 2023-11-09 07:00 | 2023-11-09 17:00 | Huetar | Revisión y pruebas de enclavamientos a las protecciones del módulo. |  |  | Continuo
106 | No RTR |  |  | Subestación San Miguel Autotransformador #3 | 2023-11-20 07:00 | 2023-11-24 17:00 | Central | Revisión funcional, pruebas eléctricas y mantenimiento general a los elementos del módulo |  |  | Continuo
10 | 51 | Se requiere el bloqueo de la diferencial 15 días antes. |  | Subestación San Miguel Barra B 230kV | 2023-11-24 07:00 | 2023-11-24 17:00 | Central | Reubicación de la protección diferencial de barra y certificación del bloqueo de todas sus funciones tanto por software como por medio físico. |  |  | Continuo
10 | 52 |  |  | LT230kV San Miguel Lindora #2 | 2023-11-27 07:00 | 2023-11-27 17:00 | Central | Pruebas de protecciones y unidad de control, revisión funcional del Interruptor de potencia y mantenimiento general del módulo Lindora #2 en Subestación San Miguel. |  |  | Continuo
10 | 53 |  |  | Subestación Palmar Enlace de barras 230kV | 2023-11-28 07:00 | 2023-11-28 17:00 | Huetar | Revisión y pruebas de control y enclavamientos a las protecciones del módulo. |  |  | Continuo
9 | No RTR |  |  | LT230kV Belén La Caja #2 | 2023-11-28 08:00 | 2023-11-28 17:00 | Central | Pruebas de protecciones y unidad de control del módulo La Caja #2 en Subestación Belén. |  |  | Continuo
10 | 54 |  |  | Subestación San Miguel Barra B 230kV | 2023-12-08 07:00 | 2023-12-08 17:00 | Central | Reubicación de la protección diferencial de barra y certificación del bloqueo de todas sus funciones tanto por software como por medio físico. |  |  | Continuo
10 | 55 |  |  | Subestación Cariblanco Enlace de barras 230kV | 2023-12-11 07:00 | 2023-12-11 17:00 | Central | Revisión funcional del interruptor de potencia y mantenimiento general al módulo. |  |  | Continuo

## Hoja2
SOLMANT | Observaciones | solicitud | Nombre de tarea | Inicio | Fin | Region | Descripcion | Cancelado | Porteo | Normalización | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FINALIZACION | HORA FINALIZACION | CONTINUO/ DIARIO | EQUIPO/ INSTALACION | Con Desconexión | Sin Desconexión | Pruebas o puesta en servicio de nueva instalacion en la RTR | Repotenciación instalaciones existentes | DESCRIPCION DEL TRABAJO | MANIOBRAS A REALIZAR | COMENTARIOS/OBSERVACIONES OS/OM | INTERCONEXIONES
1 |  |  | LT138kV Escazú La Caja | 44586.375 | 44588.7083 | Central | Corrección y retiro de alambrado obsoleto por inspección previa |  |  | Continuo | 2022-01-25 09:00 | 44586.375 | 2022-01-27 17:00 | 44588.7083 | Continuo | LT138kV Escazú La Caja | X |  |  |  | Corrección y retiro de alambrado obsoleto por inspección previa
2 |  |  | Subestación Leesville barra 230 kV | 44594.2917 | 44594.7083 | Huetar | Desmontaje de las trampas de onda LT230kV Leesville General. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra 230kV |  |  | Continuo | 2022-02-02 07:00 | 44594.2917 | 2022-02-02 17:00 | 44594.7083 | Continuo | Subestación Leesville barra 230 kV | X |  |  |  | Desmontaje de las trampas de onda LT230kV Leesville General. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra 230kV
3 |  |  | LT230kV Río Claro Palmar #2 | 44599.2917 | 44601.75 | EPR | Se realizará mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. |  |  | Diario | 2022-02-07 07:00 | 44599.2917 | 2022-02-09 18:00 | 44601.75 | Diario | LT230kV Río Claro Palmar #2 | X |  |  |  | Se realizará mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas.
4 | Revisar generación privada |  | Subestación Turrialba barra 138 kV | 44602.3333 | 44602.5417 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra. |  |  | Continuo | 2022-02-10 08:00 | 44602.3333 | 2022-02-10 13:00 | 44602.5417 | Continuo | Subestación Turrialba barra 138 kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra.
5 |  |  | Subestación Río Claro Barra B 230 kV | 44607.2917 | 44607.5417 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra B. |  |  | Continuo | 2022-02-15 07:00 | 44607.2917 | 2022-02-15 13:00 | 44607.5417 | Continuo | Subestación Río Claro Barra B 230 kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra B.
6 |  |  | LT230 Río Claro Dominical | 44607.2917 | 44609.75 | EPR | Mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. En la línea de transmisión cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. Reparación en OPGW. |  |  | Diario | 2022-02-15 07:00 | 44607.2917 | 2022-02-17 18:00 | 44609.75 | Diario | LT230 Río Claro Dominical | X |  |  |  | Mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. En la línea de transmisión cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. Reparación en OPGW.
7 |  |  | LT230kV Parrita Tarbaca | 44614.2917 | 44614.7083 | Chorotega | Desconexión de trampas de onda en ambos extremos, mantenimiento general de seccionadoras asociadas a los módulos del corte de línea y corte medio, pruebas a TCs, TPs y Pararrayos. |  |  | Continuo | 2022-02-22 07:00 | 44614.2917 | 2022-02-22 17:00 | 44614.7083 | Continuo | LT230kV Parrita Tarbaca | X |  |  |  | Desconexión de trampas de onda en ambos extremos, mantenimiento general de seccionadoras asociadas a los módulos del corte de línea y corte medio, pruebas a TCs, TPs y Pararrayos.
8 |  |  | Subestación Trapiche barra 230 kV | 44615.2917 | 44615.7083 | Huetar | Desmontaje de las trampas de onda en LT230kV Trapiche Leesville 230kV, pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra 230kV |  |  | Continuo | 2022-02-23 07:00 | 44615.2917 | 2022-02-23 17:00 | 44615.7083 | Continuo | Subestación Trapiche barra 230 kV | X |  |  |  | Desmontaje de las trampas de onda en LT230kV Trapiche Leesville 230kV, pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra 230kV
9 |  |  | Subestación Tarbaca enlace de barras 230 kV | 44623.2917 | 44623.7083 | Central | Revisión funcional del interruptor de potencia. |  |  | Continuo | 2022-03-03 07:00 | 44623.2917 | 2022-03-03 17:00 | 44623.7083 | Continuo | Subestación Tarbaca enlace de barras 230 kV | X |  |  |  | Revisión funcional del interruptor de potencia.
10 |  |  | LT230kV Palmar Río Claro #1 | 44635.2917 | 44636.7083 | Huetar | Mantenimiento de seccionadoras, pruebas a los transformadores de instrumento y pararrayos e instalación de descargadores. |  |  | Continuo | 2022-03-15 07:00 | 44635.2917 | 2022-03-16 17:00 | 44636.7083 | Continuo | LT230kV Palmar Río Claro #1 | X |  |  |  | Mantenimiento de seccionadoras, pruebas a los transformadores de instrumento y pararrayos e instalación de descargadores.
11 |  |  | Subestación Palmar barra A 230 kV | 44635.3333 | 44635.5417 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra B 230kV y pruebas eléctricas a los TPs de barra 230kV. Revisión funcional del interruptor del enlace de barras. |  |  | Continuo | 2022-03-15 08:00 | 44635.3333 | 2022-03-15 13:00 | 44635.5417 | Continuo | Subestación Palmar barra A 230 kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra B 230kV y pruebas eléctricas a los TPs de barra 230kV. Revisión funcional del interruptor del enlace de barras.
12 |  |  | Subestación Palmar barra A 230 kV | 44636.2917 | 44636.7083 | Huetar | Pruebas eléctricas a los TPs de la barra. Pruebas a las protecciones diferenciales de barra A. Mantenimiento de seccionadoras y pruebas a transformadores de instrumento. Instalación de aisladores poliméricos en la LT230kV Palmar San Isidro. |  |  | Continuo | 2022-03-16 07:00 | 44636.2917 | 2022-03-16 17:00 | 44636.7083 | Continuo | Subestación Palmar barra A 230 kV | X |  |  |  | Pruebas eléctricas a los TPs de la barra. Pruebas a las protecciones diferenciales de barra A. Mantenimiento de seccionadoras y pruebas a transformadores de instrumento. Instalación de aisladores poliméricos en la LT230kV Palmar San Isidro.
13 |  |  | LT138kV Cóncavas Río Macho | 44648.2917 | 44659.7083 | Huetar | Sustitución de seccionadoras L3 y L4 en extremo de subestación Cóncavas. |  |  | Continuo | 2022-03-28 07:00 | 44648.2917 | 2022-04-08 17:00 | 44659.7083 | Continuo | LT138kV Cóncavas Río Macho | X |  |  |  | Sustitución de seccionadoras L3 y L4 en extremo de subestación Cóncavas.
14 |  |  | Subestación Cóncavas barra 138 kV | 44649.2917 | 44649.7083 | Huetar | Mantenimiento a las seccionadoras de barra, pruebas eléctricas a los TPs de barra, pruebas a los pararrayos del modulo Río Macho. Pruebas a las protecciones diferenciales de barra. |  |  | Continuo | 2022-03-29 07:00 | 44649.2917 | 2022-03-29 17:00 | 44649.7083 | Continuo | Subestación Cóncavas barra 138 kV | X |  |  |  | Mantenimiento a las seccionadoras de barra, pruebas eléctricas a los TPs de barra, pruebas a los pararrayos del modulo Río Macho. Pruebas a las protecciones diferenciales de barra.
15 |  |  | LT230kV Reventazón Trapiche | 44677.2917 | 44677.7083 | Huetar | Retiro de equipo OPLAT en extremo de Subestación Trapiche y mantenimiento de seccionadoras en extremos de subestación Reventazón. |  |  | Continuo | 2022-04-26 07:00 | 44677.2917 | 2022-04-26 17:00 | 44677.7083 | Continuo | LT230kV Reventazón Trapiche | X |  |  |  | Retiro de equipo OPLAT en extremo de Subestación Trapiche y mantenimiento de seccionadoras en extremos de subestación Reventazón.
16 |  |  | LT230kV Arenal Corobicí | 44701.2917 | 44701.7083 | Chorotega | Retiro de equipo OPLAT por obsolescencia en extremo de Subestación Arenal. |  |  | Continuo | 2022-05-20 07:00 | 44701.2917 | 2022-05-20 17:00 | 44701.7083 | Continuo | LT230kV Arenal Corobicí | X |  |  |  | Retiro de equipo OPLAT por obsolescencia en extremo de Subestación Arenal.
17 |  |  | Subestación La Caja Autotransformador #4 | 44711.2917 | 44715.7083 | Central | Revisión funcional y pruebas eléctricas del Autotransformador. |  |  | Continuo | 2022-05-30 07:00 | 44711.2917 | 2022-06-03 17:00 | 44715.7083 | Continuo | Subestación La Caja Autotransformador #4 | X |  |  |  | Revisión funcional y pruebas eléctricas del Autotransformador.
18 |  |  | LT230kV Río Macho Torito | 44719.2917 | 44720.7083 | Huetar | Desmontaje de trampas de onda y pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento. Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras en extremo de subestación Río Macho. |  |  | Continuo | 2022-06-07 07:00 | 44719.2917 | 2022-06-08 17:00 | 44720.7083 | Continuo | LT230kV Río Macho Torito | X |  |  |  | Desmontaje de trampas de onda y pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento. Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras en extremo de subestación Río Macho.
19 |  |  | Subestación San Isidro barra 230 kV | 44721.2917 | 44721.7083 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra 230kV. Instalación de aisladores poliméricos, mantenimiento a las seccionadoras y pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento de la LT230kV San Isidro Río Macho. |  |  | Continuo | 2022-06-09 07:00 | 44721.2917 | 2022-06-09 17:00 | 44721.7083 | Continuo | Subestación San Isidro barra 230 kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra 230kV. Instalación de aisladores poliméricos, mantenimiento a las seccionadoras y pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento de la LT230kV San Isidro Río Macho.
20 |  |  | Subestación Lindora barra A 230 kV | 44722.2917 | 44722.7083 | Chorotega Central | Trabajos en la LT230kV Arenal Lindora reparación de conexión de pararrayos hacia la estructura. Prueba relé diferencial y canales de disparo. |  |  | Continuo | 2022-06-10 07:00 | 44722.2917 | 2022-06-10 17:00 | 44722.7083 | Continuo | Subestación Lindora barra A 230 kV | X |  |  |  | Trabajos en la LT230kV Arenal Lindora reparación de conexión de pararrayos hacia la estructura. Prueba relé diferencial y canales de disparo.
21 |  |  | LT230kV Cañas Ticuantepe | 44726.2917 | 44728.75 | EPR | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de aisladores y/o accesorios, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas, reparaciones en cable OPGW. |  |  | Continuo | 2022-06-14 07:00 | 44726.2917 | 2022-06-16 18:00 | 44728.75 | Continuo | LT230kV Cañas Ticuantepe | X |  |  |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de aisladores y/o accesorios, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas, reparaciones en cable OPGW.
22 |  |  | Subestación Cañas barra B 230 kV | 44728.2917 | 44728.7083 | Chorotega | Pruebas eléctricas a los transformadores de potencial. Revisión funcional del interruptor de potencia del enlace de barras. |  |  | Continuo | 2022-06-16 07:00 | 44728.2917 | 2022-06-16 17:00 | 44728.7083 | Continuo | Subestación Cañas barra B 230 kV | X |  |  |  | Pruebas eléctricas a los transformadores de potencial. Revisión funcional del interruptor de potencia del enlace de barras.
23 |  |  | LT230kV Tejona Peñas Blancas | 44733.2917 | 44733.6875 | Chorotega | Trabajos de retiro de pararrayos dañados y cambio de herrajes por deterioro |  |  | Continuo | 2022-06-21 07:00 | 44733.2917 | 2022-06-21 16:30 | 44733.6875 | Continuo | LT230kV Tejona Peñas Blancas | X |  |  |  | Trabajos de retiro de pararrayos dañados y cambio de herrajes por deterioro
24 |  |  | Subestación La Caja enlace de barras 230 kV | 44733.3333 | 44740.7083 | Central | Instalación de nueva unidad de control. Pruebas funcionales y de control. |  |  | Continuo | 2022-06-21 08:00 | 44733.3333 | 2022-06-28 17:00 | 44740.7083 | Continuo | Subestación La Caja enlace de barras 230 kV | X |  |  |  | Instalación de nueva unidad de control. Pruebas funcionales y de control.
25 |  |  | LT230kV Cahuita Changuinola | 44734.2917 | 44734.7083 | Huetar | Pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento. |  |  | Continuo | 2022-06-22 07:00 | 44734.2917 | 2022-06-22 17:00 | 44734.7083 | Continuo | LT230kV Cahuita Changuinola | X |  |  |  | Pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento.
26 |  |  | LT230kV Cahuita Moín | 44735.2917 | 44735.7083 | Huetar | Pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento. |  |  | Diario | 2022-06-23 07:00 | 44735.2917 | 2022-06-23 17:00 | 44735.7083 | Diario | LT230kV Cahuita Moín | X |  |  |  | Pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento.
27 |  |  | LT230kV Parrita Jacó | 44740.2917 | 44741.7083 | EPR | Cambio de aisladores y/o accesorios, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas, reparaciones en cable OPGW. |  |  | Continuo | 2022-06-28 07:00 | 44740.2917 | 2022-06-29 17:00 | 44741.7083 | Continuo | LT230kV Parrita Jacó | X |  |  |  | Cambio de aisladores y/o accesorios, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas, reparaciones en cable OPGW.
28 |  |  | LT230kV Arenal Tejona | 44742.2917 | 44742.7083 | Chorotega | Retiro de equipo OPLAT en ambos extremos |  |  | Continuo | 2022-06-30 07:00 | 44742.2917 | 2022-06-30 17:00 | 44742.7083 | Continuo | LT230kV Arenal Tejona | X |  |  |  | Retiro de equipo OPLAT en ambos extremos
29 |  |  | Subestación Lindora barra B 230 kV | 44743.2917 | 44743.7083 | Central | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra. |  |  | Continuo | 2022-07-01 07:00 | 44743.2917 | 2022-07-01 17:00 | 44743.7083 | Continuo | Subestación Lindora barra B 230 kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra.
30 |  |  | LT230kV Pailas Mogote | 44744.3125 | 44744.7083 | Chorotega | Cambio de transformadores de corriente de módulo Mogote en Subestación Pailas |  |  | Diario | 2022-07-02 07:30 | 44744.3125 | 2022-07-02 17:00 | 44744.7083 | Diario | LT230kV Pailas Mogote | X |  |  |  | Cambio de transformadores de corriente de módulo Mogote en Subestación Pailas
31 |  |  | LT230kV Cañas Jacó | 44746.2917 | 44748.75 | EPR | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de aisladores y/o accesorios, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas, reparaciones en cable OPGW. |  |  | Continuo | 2022-07-04 07:00 | 44746.2917 | 2022-07-06 18:00 | 44748.75 | Continuo | LT230kV Cañas Jacó | X |  |  |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de aisladores y/o accesorios, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas, reparaciones en cable OPGW.
32 |  |  | LT230kV Parrita Palmar | 44753.2917 | 44757.7083 | EPR | Cambio del rele 311 por 411 |  |  | Continuo | 2022-07-11 07:00 | 44753.2917 | 2022-07-15 17:00 | 44757.7083 | Continuo | LT230kV Parrita Palmar | X |  |  |  | Cambio del rele 311 por 411
33 |  |  | LT230kV Rio Claro Palmar #2 | 44760.25 | 44764.7083 | EPR | Cambio del rele 311 por 411 |  |  | Continuo | 2022-07-18 06:00 | 44760.25 | 2022-07-22 17:00 | 44764.7083 | Continuo | LT230kV Rio Claro Palmar #2 | X |  |  |  | Cambio del rele 311 por 411
34 |  |  | Subestación Coco barra 138 kV | 44772.2917 | 44773.7083 | Central | Reconstrucción de derivación hacia subestación Coco. Cambio de postes y herrajes. |  |  | Continuo | 2022-07-30 07:00 | 44772.2917 | 2022-07-31 17:00 | 44773.7083 | Continuo | Subestación Coco barra 138 kV | X |  |  |  | Reconstrucción de derivación hacia subestación Coco. Cambio de postes y herrajes.
35 |  |  | Subestación Garita barra B 138 kV | 44774.25 | 44774.7083 | Central | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo. |  |  | Continuo | 2022-08-01 06:00 | 44774.25 | 2022-08-01 17:00 | 44774.7083 | Continuo | Subestación Garita barra B 138 kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo.
36 |  |  | Subestación Río Macho barra A 138 kV | 44776.3333 | 44776.5417 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra. |  |  | Continuo | 2022-08-03 08:00 | 44776.3333 | 2022-08-03 13:00 | 44776.5417 | Continuo | Subestación Río Macho barra A 138 kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra.
37 |  |  | Subestación Tarbaca barra A 230 kV | 44777.375 | 44778.7083 | Central | Instalación de protección diferencial. Parametrización y pruebas de puesta en servicio. |  |  | Diario | 2022-08-04 09:00 | 44777.375 | 2022-08-05 17:00 | 44778.7083 | Diario | Subestación Tarbaca barra A 230 kV | X |  |  |  | Instalación de protección diferencial. Parametrización y pruebas de puesta en servicio.
38 |  |  | LT230kV Parrita Palmar | 44781.2917 | 44782.75 | EPR | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario de entrada, 3 Pararrayos, 3 TCS y seccionadora. Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. Reparación en OPGW. |  |  | Continuo | 2022-08-08 07:00 | 44781.2917 | 2022-08-09 18:00 | 44782.75 | Continuo | LT230kV Parrita Palmar | X |  |  |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario de entrada, 3 Pararrayos, 3 TCS y seccionadora. Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. Reparación en OPGW.
39 |  |  | Subestación Coco barra 138 kV | 44793.2917 | 44794.7083 | Central | Reconstrucción de derivación hacia subestación Coco. Cambio de postes y herrajes. |  |  | Continuo | 2022-08-20 07:00 | 44793.2917 | 2022-08-21 17:00 | 44794.7083 | Continuo | Subestación Coco barra 138 kV | X |  |  |  | Reconstrucción de derivación hacia subestación Coco. Cambio de postes y herrajes.
40 |  |  | Subestación Tarbaca barra B 230 kV | 44796.375 | 44797.7083 | Central | Instalación de protección diferencial. Parametrización y pruebas de puesta en servicio. |  |  | Continuo | 2022-08-23 09:00 | 44796.375 | 2022-08-24 17:00 | 44797.7083 | Continuo | Subestación Tarbaca barra B 230 kV | X |  |  |  | Instalación de protección diferencial. Parametrización y pruebas de puesta en servicio.
41 |  |  | Subestación Moín Enlace de barras 230 kV | 44797.2917 | 44797.7083 | Huetar | Revisión funcional del interruptor de potencia. |  |  | Continuo | 2022-08-24 07:00 | 44797.2917 | 2022-08-24 17:00 | 44797.7083 | Continuo | Subestación Moín Enlace de barras 230 kV | X |  |  |  | Revisión funcional del interruptor de potencia.
42 |  |  | Subestación Río Macho barra 230 kV | 44806.2917 | 44806.7083 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra 230kV. Mantenimiento a las seccionadoras en los módulos San Isidro 230kV y Tejar 230kV. Pruebas eléctricas a los transformadores de módulo Tejar 230kV. |  |  | Continuo | 2022-09-02 07:00 | 44806.2917 | 2022-09-02 17:00 | 44806.7083 | Continuo | Subestación Río Macho barra 230 kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra 230kV. Mantenimiento a las seccionadoras en los módulos San Isidro 230kV y Tejar 230kV. Pruebas eléctricas a los transformadores de módulo Tejar 230kV.
43 |  |  | Subestación Arenal enlace de barras 230 kV | 44807.2917 | 44808.7083 | Chorotega | Revisión funcional del interruptor de potencia. |  |  | Continuo | 2022-09-03 07:00 | 44807.2917 | 2022-09-04 17:00 | 44808.7083 | Continuo | Subestación Arenal enlace de barras 230 kV | X |  |  |  | Revisión funcional del interruptor de potencia.
44 | Revisar generación privada |  | Subestación Ciudad Quesada barra 230 kV | 44815.2917 | 44815.7083 | Central | Instalación de protección diferencial P2. Pruebas de relé y canales de disparo. |  |  | Continuo | 2022-09-11 07:00 | 44815.2917 | 2022-09-11 17:00 | 44815.7083 | Continuo | Subestación Ciudad Quesada barra 230 kV | X |  |  |  | Instalación de protección diferencial P2. Pruebas de relé y canales de disparo.
45 |  |  | Subestación Coco barra 138 kV | 44820.2917 | 44821.7083 | Central | Reconstrucción de derivación hacia Subestación Coco, cambio de postes y herrajes. |  |  | Continuo | 2022-09-16 07:00 | 44820.2917 | 2022-09-17 17:00 | 44821.7083 | Continuo | Subestación Coco barra 138 kV | X |  |  |  | Reconstrucción de derivación hacia Subestación Coco, cambio de postes y herrajes.
46 |  |  | Subestación Toro barra 230kV | 44822.2503 | 44822.7083 | Central | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo. |  |  | Continuo | 2022-09-18 06:00 | 44822.2503 | 2022-09-18 17:00 | 44822.7083 | Continuo | Subestación Toro barra 230kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo.
47 |  |  | Subestación Cachí barra A 138kV | 44827.2917 | 44827.5 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra A 138kV. |  |  | Continuo | 2022-09-23 07:00 | 44827.2917 | 2022-09-23 12:00 | 44827.5 | Continuo | Subestación Cachí barra A 138kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra A 138kV.
48 |  |  | LT138kV La Caja Coco 138kV | 44831.3333 | 44838.7083 | Central | Instalación de nueva unidad de control. Pruebas funcionales y de control. |  |  | Continuo | 2022-09-27 08:00 | 44831.3333 | 2022-10-04 17:00 | 44838.7083 | Continuo | LT138kV La Caja Coco 138kV | X |  |  |  | Instalación de nueva unidad de control. Pruebas funcionales y de control.
49 |  |  | LT138kV Cachí Río Macho | 44852.2917 | 44852.7083 | Huetar | Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras. |  |  | Continuo | 2022-10-18 07:00 | 44852.2917 | 2022-10-18 17:00 | 44852.7083 | Continuo | LT138kV Cachí Río Macho | X |  |  |  | Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras.
50 |  |  | Subestación Coco barra 138kV | 44856.2917 | 44857.7083 | Central | Reconstrucción de derivación hacia Subestación Coco, cambio de postes y herrajes. |  |  | Continuo | 2022-10-22 07:00 | 44856.2917 | 2022-10-23 17:00 | 44857.7083 | Continuo | Subestación Coco barra 138kV | X |  |  |  | Reconstrucción de derivación hacia Subestación Coco, cambio de postes y herrajes.
51 |  |  | LT138kV Angostura Cachí | 44859.2917 | 44859.7083 | Huetar | Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras. |  |  | Continuo | 2022-10-25 07:00 | 44859.2917 | 2022-10-25 17:00 | 44859.7083 | Continuo | LT138kV Angostura Cachí | X |  |  |  | Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras.
52 |  |  | LT230kV Torito Reventazón | 44860.2917 | 44861.7083 | Huetar | Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras. Pruebas eléctricas a transformadores de instrumento. |  |  | Continuo | 2022-10-26 07:00 | 44860.2917 | 2022-10-27 17:00 | 44861.7083 | Continuo | LT230kV Torito Reventazón | X |  |  |  | Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras. Pruebas eléctricas a transformadores de instrumento.
53 |  |  | Subestación Angostura barra A 138kV | 44862.3333 | 44862.5417 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo. |  |  | Continuo | 2022-10-28 08:00 | 44862.3333 | 2022-10-28 13:00 | 44862.5417 | Continuo | Subestación Angostura barra A 138kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo.
54 |  |  | Subestación La Caja enlace de barras B 138kV | 44866.3333 | 44873.7083 | Central | Instalación de nueva unidad de control. Pruebas funcionales y de control. |  |  | Continuo | 2022-11-01 08:00 | 44866.3333 | 2022-11-08 17:00 | 44873.7083 | Continuo | Subestación La Caja enlace de barras B 138kV | X |  |  |  | Instalación de nueva unidad de control. Pruebas funcionales y de control.
55 |  |  | Subestación Liberia enlace de barras 230kV | 44868.3125 | 44868.7083 | Chorotega | Revisión funcional del interruptor de potencia. |  |  | Continuo | 2022-11-03 07:30 | 44868.3125 | 2022-11-03 17:00 | 44868.7083 | Continuo | Subestación Liberia enlace de barras 230kV | X |  |  |  | Revisión funcional del interruptor de potencia.
56 |  |  | Subestación Río Claro barra A 230 kV | 44873.2917 | 44873.7083 | Huetar | Pruebas eléctricas a los TPs de la barra. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra A 230kV. Mantenimiento de seccionadoras y pruebas a transformadores de instrumento. Instalación de aisladores poliméricos en la LT230kV Río Claro Progeso. |  |  | Continuo | 2022-11-08 07:00 | 44873.2917 | 2022-11-08 17:00 | 44873.7083 | Continuo | Subestación Río Claro barra A 230 kV | X |  |  |  | Pruebas eléctricas a los TPs de la barra. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra A 230kV. Mantenimiento de seccionadoras y pruebas a transformadores de instrumento. Instalación de aisladores poliméricos en la LT230kV Río Claro Progeso.
57 |  |  | LT230kV Río Claro Progreso | 44873.2917 | 44873.7083 | Huetar | Pruebas eléctricas a los TPs de la barra. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra A 230kV. Mantenimiento de seccionadoras y pruebas a transformadores de instrumento. Instalación de aisladores poliméricos en la LT230kV Río Claro Progeso. |  |  | Continuo | 2022-11-08 07:00 | 44873.2917 | 2022-11-08 17:00 | 44873.7083 | Continuo | LT230kV Río Claro Progreso | X |  |  |  | Pruebas eléctricas a los TPs de la barra. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra A 230kV. Mantenimiento de seccionadoras y pruebas a transformadores de instrumento. Instalación de aisladores poliméricos en la LT230kV Río Claro Progeso.
58 |  |  | LT230kV Tarbaca Lindora #1 y LT230kV Tarbaca Lindora #2 | 44874.2917 | 44874.7083 | Central | Cambio de aisladores dañados y cambio de empalmes mecánicos por compresionados. |  |  | Continuo | 2022-11-09 07:00 | 44874.2917 | 2022-11-09 17:00 | 44874.7083 | Continuo | LT230kV Tarbaca Lindora #1 y LT230kV Tarbaca Lindora #2 | X |  |  |  | Cambio de aisladores dañados y cambio de empalmes mecánicos por compresionados.
59 |  |  | Subestación Garita barra A 138 kV | 44876.2917 | 44876.7083 | Central | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo. Revisión funcional del interruptor de potencia del Enlace de Barras138kV. Retensado de conductores en varios vanos de la LT138kV Poás Garita. |  |  | Continuo | 2022-11-11 07:00 | 44876.2917 | 2022-11-11 17:00 | 44876.7083 | Continuo | Subestación Garita barra A 138 kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo. Revisión funcional del interruptor de potencia del Enlace de Barras138kV. Retensado de conductores en varios vanos de la LT138kV Poás Garita.
60 | Pasar PG Miravalles U1 por reserva |  | Subestación Miravalles enlace de barras 230 kV | 44877.2917 | 44878.7083 | Chorotega | Revisión y mantenimiento del sistema de Gas SF6 del IP |  |  | Continuo | 2022-11-12 07:00 | 44877.2917 | 2022-11-13 17:00 | 44878.7083 | Continuo | Subestación Miravalles enlace de barras 230 kV | X |  |  |  | Revisión y mantenimiento del sistema de Gas SF6 del IP
61 |  |  | LT230kV Tarbaca Lindora #1 y LT230kV Tarbaca Lindora #2 | 44880.2917 | 44880.7083 | Central | Cambio de aisladores dañados y cambio de empalmes mecánicos por compresionados. |  |  | Continuo | 2022-11-15 07:00 | 44880.2917 | 2022-11-15 17:00 | 44880.7083 | Continuo | LT230kV Tarbaca Lindora #1 y LT230kV Tarbaca Lindora #2 | X |  |  |  | Cambio de aisladores dañados y cambio de empalmes mecánicos por compresionados.
62 |  |  | Subestación Coco barra 138kV | 44884.2917 | 44885.7083 | Central | Reconstrucción de derivación hacia Subestación Coco. Cambio de postes y herrajes. |  |  | Continuo | 2022-11-19 07:00 | 44884.2917 | 2022-11-20 17:00 | 44885.7083 | Continuo | Subestación Coco barra 138kV | X |  |  |  | Reconstrucción de derivación hacia Subestación Coco. Cambio de postes y herrajes.
63 |  |  | Subestación Río Macho Autotransformador #2 | 44886.2917 | 44890.7083 | Huetar | Revisión funcional y pruebas eléctricas del Autotransformador sus módulos y equipos asociados. |  |  | Continuo | 2022-11-21 07:00 | 44886.2917 | 2022-11-25 17:00 | 44890.7083 | Continuo | Subestación Río Macho Autotransformador #2 | X |  |  |  | Revisión funcional y pruebas eléctricas del Autotransformador sus módulos y equipos asociados.
64 |  |  | Subestación San Miguel Barra A 230kV | 44891.3333 | 44891.7083 | Central | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo. |  |  | Continuo | 2022-11-26 08:00 | 44891.3333 | 2022-11-26 17:00 | 44891.7083 | Continuo | Subestación San Miguel Barra A 230kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo.
65 |  |  | Subestación Río Macho Enlace de barras 138KV | 44895.2917 | 44895.7083 | Huetar | Revisión funcional y pruebas eléctricas al interruptor de potencia. |  |  | Continuo | 2022-11-30 07:00 | 44895.2917 | 2022-11-30 17:00 | 44895.7083 | Continuo | Subestación Río Macho Enlace de barras 138KV | X |  |  |  | Revisión funcional y pruebas eléctricas al interruptor de potencia.
66 |  |  | Subestación La Caja Autotransformador #3 | 44908.3333 | 44915.7083 | Central | Instalación de nuevas unidades de control. Pruebas funcionales y de control. |  |  | Continuo | 2022-12-13 08:00 | 44908.3333 | 2022-12-20 17:00 | 44915.7083 | Continuo | Subestación La Caja Autotransformador #3 | X |  |  |  | Instalación de nuevas unidades de control. Pruebas funcionales y de control.
Formulas:
FECHA INICIO = [Inicio]
FECHA FINALIZACION = [Fin]