## Hoja1
Duración | SOLMANT | Observaciones | solicitud | Nombre de tarea | Inicio | Fin | Region | Descripcion | Cancelado | Porteo | Normalización | Inicio solicitado | Fin solicitado | Cambió de fecha
10 | No RTR |  |  | LT230kV Tarbaca Higuito | 2025-01-12 07:00 | 2025-01-12 17:00 | Región Central | Prueba funcional de protección, revisión de planos y parametrización, verificación de alarmas e indicaciones. Pruebas de medición, control por jerarquías, enclavamientos.
10 | 1 |  |  | Subestación Río Claro enlace de Barras 230 kV | 2025-01-14 07:00 | 2025-01-14 17:00 | Región Huetar Brunca | Mantenimento general, pruebas electricas.
10 | 2 |  |  | Subestación Palmar enlace de Barras 230 kV | 2025-01-16 07:00 | 2025-01-16 17:00 | Región Huetar Brunca | Mantenimento general, pruebas electricas.
10 | 3 |  |  | Subestación Palmar Barra A 230kV | 2025-02-04 07:00 | 2025-02-04 17:00 | Región Huetar Brunca | Revisión, ajuste, limpieza y pruebas de resistencia de contactos en seccionadoras de barra. Pruebas al sistema de protección. Sustitución de aisladores por obsolescencia y fogoneados; y herrajes por corrosión LT Palmar San Isidro.
10 | No RTR |  |  | LT230kV La Caja La Ribera 230kV | 2025-02-12 07:00 | 2025-02-12 17:00 | Región Central | Reparación por daño en OPGW (hebras reventadas)
10 | 4 |  |  | LT230kV San Isidro Río Macho | 2025-02-19 07:00 | 2025-02-19 17:00 | Región Huetar Brunca | Pruebas al sistema de protección. Sustitución de aisladores por obsolescencia y herrajes por corrosión.
10 | 5 |  |  | LT230kV Cahuita Changuinola | 2025-02-25 07:00 | 2025-02-25 17:00 | Región Huetar Brunca | Pruebas al sistema de protección. Sustitución de grapas paralelas por mangas de compresión. | [5 empty] | si por choque con EPR
10 | 6 |  |  | LT138kV Cóncavas Río Macho | 2025-02-27 07:00 | 2025-02-27 17:00 | Región Huetar Brunca | Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación. | [5 empty] | si por choque con EPR
59 | 7 |  |  | LT230kV Palmar Río Claro 2 | 2025-03-04 07:00 | 2025-03-06 18:00 | EPR | Mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores.
59 | 8 |  |  | LT230kV Palmar Parrita | 2025-03-11 07:00 | 2025-03-13 18:00 | EPR | Mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores.
9 | No RTR |  |  | LT138kV Naranjo Garita | 2025-03-16 08:00 | 2025-03-16 17:00 | Región Central | Prueba funcional de protección, revisión de planos y parametrización, verificación de alarmas e indicaciones. Pruebas de medición
10 | 9 |  |  | LT230kV Parrita Tarbaca | 2025-03-19 07:00 | 2025-03-19 17:00 | Región Chorotega | Pruebas eléctricas a transformadores de instrumento y eliminación de puntos calientes con empalmes en T.
10 | 10 | Se pasa para coincidir con salida de Rio Lajas |  | Subestación Turrialba Barra 138 kV | 2025-04-08 07:00 | 2025-04-08 17:00 | Región Huetar Brunca | Revisión, ajuste, limpieza y pruebas de resistencia de contactos en seccionadoras de barra. Pruebas al sistema de protección. Cambio de aisladores por obsolescencia LT Turrialba caachí. | [5 empty] | si se pasa para invierno
10 | 11 |  |  | LT230kV Tejar Pirrís | 2025-04-24 07:00 | 2025-04-24 17:00 | Región Huetar Brunca | Pruebas al sistema de protecciones. Pruebas eléctricas a transformadores de instrumento.
105 | 12 |  |  | Subestación La Caja autotransformador 3 | 2025-04-28 08:00 | 2025-05-02 17:00 | Región Central | Pruebas eléctricas y funcionales a las protecciones y módulos del autotransformador
59 | 13 |  |  | LT230kV Parrita Jacó | 2025-05-06 07:00 | 2025-05-08 18:00 | EPR | Mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores.
33 | No RTR |  |  | LT138kV Escazú Desamparados | 2025-05-10 08:00 | 2025-05-11 17:00 | Región Central | Prueba funcional de protección, revisión de planos y parametrización. verificación de alarmas e indicaciones. Pruebas de medición, control por jerarquías, enclavamientos.
35 | 14 |  |  | LT230kV Río Claro Dominical | 2025-05-13 07:00 | 2025-05-14 18:00 | EPR | Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores.
10 | 15 |  |  | LT230kV Parrita Pirrís | 2025-05-15 07:00 | 2025-05-15 17:00 | Región Chorotega | Pruebas eléctricas a transformadores de instrumento.
9 | 16 |  |  | LT230kV Tarbaca Lindora 2 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Región Central | Reparación y corrección pararrayos presentan daños por descargas atmosféricas
9 | No RTR |  |  | Subestación Coronado enlace de Barras 230 kV | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 17:00 | Región Central | Prueba funcional de unidad de control, revisión de planos, parametrización, verificación de alarmas e indicaciones. Pruebas de control por jerarquías, enclavamientos
10 | No RTR |  |  | LT230kV Higuito El Este | 2025-05-21 07:00 | 2025-05-21 17:00 | Región Central | Realizar empalmes de compresión y herrajes minimizar la probabilidad de puntos calientes
8 | 17 |  |  | LT138kV Coco La Caja LT138kV Coco Garita | 2025-05-28 22:00 | 2025-05-29 06:00 | Región Central | Instalación de nuevas estructuras ya que los postes de madera se encuentran en mal estado
10 | 18 |  |  | LT230kV Trapiche Reventazón | 2025-06-04 07:00 | 2025-06-04 17:00 | Región Huetar Brunca | Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación.
9 | 19 |  |  | Subestación Lindora enlace de Barras 230 kV | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 17:00 | Región Central | Revisión funcional al Interruptor pruebas eléctricas, verificación de señales analógicas, planos funcionales y limpieza. Revisión alarmas e indicaciones en unidad de control según parametrización.
33 | 20 |  |  | LT230kV Lindora Garita | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Región Central | Prueba funcional de protección, revisión de planos y parametrización. verificación de alarmas e indicaciones. Pruebas de control por jerarquías, enclavamientos.
9 | No RTR |  |  | LT138kV Escazú La Caja | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 17:00 | Región Central | Revisión funcional al Interruptor pruebas eléctricas, verificación de señales analógicas, planos funcionales y limpieza. Revisión alarmas e indicaciones en unidad de control según parametrización.
10 | 21 |  |  | LT230kV Corobici Cañas | 2025-06-12 07:00 | 2025-06-12 17:00 | Región Chorotega | Reparación por problemas de corrosión en herrajes y aislamiento.
10 | No RTR |  |  | LT230kV Balsa Garita | 2025-06-14 07:00 | 2025-06-14 17:00 | Región Central | Lavado de aisladores a mano por contaminación y se debe realizar recambio de amortiguadores
105 | 22 |  |  | Subestación La Caja autotransformador 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Región Central | Pruebas eléctricas y funcionales a las protecciones y módulos del autotransformador
10 | 23 |  |  | LT230kV Cañas Garabito | 2025-06-18 07:00 | 2025-06-18 17:00 | Región Chorotega | Pruebas eléctricas a transformadores de instrumento. Cambio de jumpers en LT Cañas Garabito.
33 | No RTR |  |  | LT138kV Colima Uruca | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Región Central | Prueba funcional de unidad de control, revisión de planos, parametrización, verificación de alarmas e indicaciones. Pruebas de control por jerarquías, enclavamientos.
10 | No RTR | se pone para que coincida con salida de sandillal |  | LT230kV Corobici Sandillal | 2025-06-21 07:00 | 2025-06-21 17:00 | Región Chorotega | Reparación por problemas de corrosión en herrajes y aislamiento.
33 | 24 |  |  | Subestación La Caja Barra B 138 kV | 2025-06-21 08:00 | 2025-06-22 17:00 | Región Central | Prueba funcional de protección 87B, revisión de planos y parametrización, verificación de alarmas e indicaciones. Pruebas de medición, control por jerarquías, enclavamientos.
33 | 25 |  |  | LT230kV Tarbaca Lindora 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Región Central | Prueba funcional de protecciones, revisión de planos y parametrización, verificación de alarmas e indicaciones. Pruebas de medición, control por jerarquías, enclavamientos.
35 | 26 |  |  | LT230kV Cañas Jacó | 2025-07-01 07:00 | 2025-07-02 18:00 | EPR | Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores.
8 | 27 |  |  | LT138kV Coco La Caja LT138kV Coco Garita | 2025-07-02 22:00 | 2025-07-03 06:00 | Región Central | Instalación de nuevas estructuras ya que los postes de madera se encuentran en mal estado
34 | 28 |  |  | Subestación La Caja Barra B 230 kV | 2025-07-05 07:00 | 2025-07-06 17:00 | Región Central | Revisión funcional a la 87B certificación operativa de la protección revisión de planos y parametrización. Pruebas de medición, verificación de alarmas e indicaciones
59 | 29 |  |  | LT230kV Jacó Parrita | 2025-07-08 07:00 | 2025-07-10 18:00 | EPR | Se realizara cambio de unidad concentrador de datos, SEL-1102 por un SEL-3555, carga de ajustes y datos.
59 | 30 |  |  | LT230kV Parrita Palmar | 2025-07-08 07:00 | 2025-07-10 18:00 | EPR | Se realizara cambio de unidad concentrador de datos, SEL-1102 por un SEL-3555, carga de ajustes y datos.
33 | No RTR |  |  | LT138kV Naranjo Poas | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-12 17:00 | Región Central | Prueba funcional de protecciones, revisión de planos y parametrización, verificación de alarmas e indicaciones. Pruebas de medición, control por jerarquías, enclavamientos.
11 | 31 |  |  | LT230kV Tejona Peñas Blancas | 2025-07-13 06:00 | 2025-07-13 17:00 | Región Chorotega | Reparación por problemas de corrosión en herrajes. Revisión funcional y mantenimiento a módulos ralacionados. | [5 empty] | si se pasa para invierno
59 | 32 |  |  | LT230kV Parrita Palmar | 2025-07-15 07:00 | 2025-07-17 18:00 | EPR | Se realizara cambio de unidad concentrador de datos, SEL-1102 por un SEL-3555, carga de ajustes y datos.
59 | 33 |  |  | LT230kV Palmar Río Claro | 2025-07-15 07:00 | 2025-07-17 18:00 | EPR | Se realizara cambio de unidad concentrador de datos, SEL-1102 por un SEL-3555, carga de ajustes y datos.
9 | 34 |  |  | Subestación Tarbaca Barra A 230 kV | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 17:00 | Región Central | Revisión funcional a la 87B certificación operativa de la protección revisión de planos y parametrización. Pruebas de medición, verificación de alarmas e indicaciones.
11 | 35 |  |  | LT230kV Tejona Peñas Blancas | 2025-07-19 06:00 | 2025-07-19 17:00 | Región Chorotega | Reparación por problemas de corrosión en herrajes. | [5 empty] | Se pasa para fin de semana
10 | 36 |  |  | LT230kV Peñas Blancas Balsa | 2025-07-20 07:00 | 2025-07-20 17:00 | Región Central | Lavado a mano de aisladores ya que presentan contaminación | [5 empty] | se debe ejecutar domingo y en invierno
35 | 37 |  |  | LT230kV Cañas La Virgen | 2025-07-22 07:00 | 2025-07-23 18:00 | EPR | Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores.
9 | 38 |  |  | Subestación Balsa enlace de Barras 230 kV | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Región Central | Revisión funcional al Interruptor pruebas eléctricas, verificación de señales analógicas, planos funcionales y limpieza. Revisión alarmas e indicaciones en unidad de control según parametrización
10 | 39 | se pone para que coincida con salida de Miravalles y pailas |  | LT230kV Mogote Pailas | 2025-07-26 07:00 | 2025-07-26 17:00 | Región Chorotega | Reparación por problemas de corrosión en marcos de salida. Revisión funcional y mantenimiento a módulos ralacionados. | [5 empty] | si se pasa para invierno
10 | 40 |  |  | LT230kV Ciudad Quesada Venecia 230kV | 2025-07-27 07:00 | 2025-07-27 17:00 | Región Central | Lavado de aisladores a mano por contaminación por aves además se debe realizar recambio de aisladores Prueba funcional de protecciones, revisión de planos y parametrización. verificación de alarmas e indicaciones. Pruebas de control por jerarquías, enclavamientos.
9 | 41 |  |  | Subestación San Miguel enlace de Barras 230 kV | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 17:00 | Región Central | Revisión funcional al Interruptor pruebas eléctricas, verificación de señales analógicas, planos funcionales y limpieza. Revisión alarmas e indicaciones en unidad de control según parametrización
10 | No RTR |  |  | LT138kv Cóncavas Alajuelita | 2025-07-29 07:00 | 2025-07-29 17:00 | Región Huetar Brunca | Prueba funcional de protecciones 21L, 87L, UC revisión de planos y parametrización, verificación de alarmas e indicaciones. Pruebas de control por jerarquías, enclavamientos.
10 | 42 |  |  | LT230kV Moín Cahuita | 2025-07-30 07:00 | 2025-07-30 17:00 | Región Huetar Brunca | Pruebas al sistema de protección. Sustitución de grapas paralelas por mangas de compresión.
8 | 43 |  |  | LT138kV Coco La Caja LT138kV Coco Garita | 2025-07-30 22:00 | 2025-07-31 06:00 | Región Central | Instalación de nuevas estructuras ya que los postes de madera se encuentran en mal estado
9 | 44 |  |  | Subestación Tarbaca Barra B 230 kV | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 17:00 | Región Central | Revisión funcional a la 87B certificación operativa de la protección revisión de planos y parametrización. Pruebas de medición, verificación de alarmas e indicaciones.
10 | 45 |  |  | LT230kV Miravalles Mogote | 2025-08-03 07:00 | 2025-08-03 17:00 | Región Chorotega | Pruebas eléctricas a transformadores de instrumento. | [5 empty] | se pasa para domingo
106 | 46 |  |  | Subestación Río Macho autotransformador 1 | 2025-08-04 07:00 | 2025-08-08 17:00 | Región Huetar Brunca | Mantenimiento y pruebas eléctricas. Pruebas al sistema de protecciones.
10 | 47 |  |  | LT230kV San Miguel Lindora 1 | 2025-08-05 07:00 | 2025-08-05 17:00 | Región Central | Reparacion por daño de conductores (hebras reventadas)
11 | 48 |  |  | LT230kV Cañas Liberia | 2025-08-09 06:00 | 2025-08-09 17:00 | Región Chorotega | Cambio de hilo guarda OPGW. | [5 empty] | se paso para fin de semana
10 | No RTR |  |  | Subestación Colima Barra 138 kV | 2025-08-10 07:00 | 2025-08-10 17:00 | Región Central | Instalación de 87L certificación operativa de la protección revisión de planos y parametrización. Pruebas de medición y verificación de alarmas e indicaciones. | [5 empty] | se pasa para domingo
33 | No RTR |  |  | Subestación San Miguel autotransformador 2 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-12 17:00 | Región Central | Pruebas eléctricas y funcionales a las protecciones y módulos
10 | No RTR |  |  | Subestación Fialdelfia Barra A 138 kV Subestación Guayabal barra A 138 kV | 2025-08-13 07:00 | 2025-08-13 17:00 | Región Chorotega | Reemplazo flexibles en seccionadoras. Cambio de jumpers en LT Cañas Filadelfia y LT Filadelfia Guayabal.
9 | No RTR |  |  | LT230kV Balsa Garita | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Región Central | Revisión funcional al Interruptor pruebas eléctricas, verificación de señales analógicas, planos funcionales y limpieza. Revisión alarmas e indicaciones en unidad de control según parametrización
9 | 49 |  |  | LT230kV Venecia Toro | 2025-08-17 08:00 | 2025-08-17 17:00 | Región Central | Cambio de herrajes por corrosion | [5 empty] | se pasa para domingo
10 | 50 |  |  | LT230kV General Leesville | 2025-08-19 07:00 | 2025-08-19 17:00 | Región Huetar Brunca | Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación.Pruebas al sistema de protección. Sustitución de grapas paralelas por mangas de compresión
8 | 51 |  |  | LT138kV Coco La Caja LT138kV Coco Garita | 2025-08-20 22:00 | 2025-08-21 06:00 | Región Central | Instalación de nuevas estructuras ya que los postes de madera se encuentran en mal estado
10 | 52 |  |  | LT230kV General Cariblanco | 2025-08-21 07:00 | 2025-08-21 17:00 | Región Huetar Brunca | Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación.Pruebas al sistema de protección. Sustitución de grapas paralelas por mangas de compresión
11 | 53 |  |  | LT230kV Liberia Amayo | 2025-08-27 06:00 | 2025-08-27 17:00 | Región Chorotega | Reparaciónes en torres por deterioro.
33 | 54 |  |  | LT230kV Lindora Tarbaca 2 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Región Central | Prueba funcional de protecciones 21L, 87L, UC revisión de planos y parametrización, verificación de alarmas e indicaciones. Pruebas de control por jerarquías, enclavamientos
11 | 55 |  |  | LT230kV Pailas Liberia | 2025-08-31 06:00 | 2025-08-31 17:00 | Región Chorotega | Cambio de hilo guarda OPGW. | [5 empty] | se pasa para domingo
11 | 56 |  |  | LT230kV Río Claro Dominical | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 18:00 | EPR | Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores.
105 | 57 |  |  | Subestación La Caja autotransformador 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Región Central | Pruebas eléctricas y funcionales a las protecciones y módulos
33 | 58 |  |  | Subestación La Caja Barra A 230kV | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Región Central | Revisión funcional a la 87B certificación operativa de la protección revisión de planos, parametrización. Pruebas de medición verificación de alarmas e indicaciones.
10 | 59 |  |  | LT230kV Toro Cariblanco | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 17:00 | Región Central | Cambio de herrajes por corrosion | [5 empty] | se pasa para fin de semana
10 | No RTR |  |  | LT138kV Cachí La Joya | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 17:00 | Región Huetar Brunca | Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación.
10 | 60 | inicia desemblase de cachi |  | LT138kV Cachí Angostura | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 17:00 | Región Huetar Brunca | Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación.Pruebas al sistema de protección. Cambio de aisladores por obsolescencia
33 | No RTR |  |  | LT138kV Alajuelita Anonos | 2025-09-20 08:00 | 2025-09-21 17:00 | Región Central | Prueba funcional de protecciones 21L, 87L, UC revisión de planos y parametrización, verificación de alarmas e indicaciones. Pruebas de control por jerarquías, enclavamientos
105 | No RTR |  |  | Subestación Garita autotransformador 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Región Central | Pruebas eléctricas y funcionales a las protecciones y módulos
10 | 61 |  |  | Subestación Cachí Barra A 138 kV | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 17:00 | Región Huetar Brunca | Revisión, ajuste, limpieza y pruebas de resistencia de contactos en seccionadoras de barra. Pruebas al sistema de protección LT Cachí Río Macho y ambio de aisladores por obsolescencia. En LT Sabanilla Cachi en extremo Sabanilla revisión funcional al Interruptor pruebas eléctricas, verificación de señales analógicas, planos funcionales y limpieza. Revisión alarmas e indicaciones en unidad de control según parametrización.
8 | 62 |  |  | LT138kV Coco La Caja LT138kV Coco Garita | 2025-09-24 22:00 | 2025-09-25 06:00 | Región Central | Instalación de nuevas estructuras ya que los postes de madera se encuentran en mal estado
10 | 63 |  |  | Subestación Cachí Barra B 138 kV | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 17:00 | Región Huetar Brunca | Revisión, ajuste, limpieza y pruebas de resistencia de contactos en seccionadoras de barra.
10 | 64 | desembalse de Cachi |  | Subestación Angostura Barra A 138 kV | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-27 17:00 | Región Huetar Brunca | Revisión, ajuste, limpieza y pruebas de resistencia de contactos en seccionadoras de barra princincipal. Mantenimiento, ajustes, lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación. Pruebas al sistema de protección.
945 | No RTR | mejor es en 2 semestre |  | Subestación San Miguel autotransformador 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Región Central | Modernización por mejoras, pruebas eléctricas y funcionales a las protecciones y módulos.
10 | 65 |  |  | Subestación Corobicí enlace de Barras 230 kV | 2025-10-06 07:00 | 2025-10-06 17:00 | Región Chorotega | Revisión funcional al interruptor de potencia.
10 | 66 |  |  | LT230kV Reventazón Torito | 2025-10-07 07:00 | 2025-10-07 17:00 | Región Huetar Brunca | Mantenimiento, ajustes, lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación. Pruebas al sistema de protección.
33 | 67 |  |  | LT230kV Peñas Blancas Ciudad Quesada | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-09 17:00 | Región Central | Prueba funcional de protecciones 21L, 87L, UC revisión de planos y parametrización, verificación de alarmas e indicaciones. Pruebas de control por jerarquías, enclavamientos, indicaciones y alarmas
10 | 68 |  |  | LT230kV Río Macho Tejar | 2025-10-14 07:00 | 2025-10-14 17:00 | Región Huetar Brunca | Mantenimiento, ajustes, lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación. Pruebas al sistema de protección.
10 | No RTR |  |  | LT230kV Reventazón Río Blanco | 2025-10-16 07:00 | 2025-10-16 17:00 | Región Huetar Brunca | Mantenimiento, ajustes, lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación. Pruebas al sistema de protección. Sustitución de grapas paralelas por mangas de compresión.
10 | 69 |  |  | LT230kV Río Macho Torito | 2025-10-21 07:00 | 2025-10-21 17:00 | Región Huetar Brunca | Mantenimiento, ajustes, lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación. Pruebas al sistema de protección.
11 | 70 |  |  | LT230kV Cañas La Virgen | 2025-10-22 07:00 | 2025-10-22 18:00 | EPR | Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores. | [5 empty] | se pasa un dia por choque con DT
10 | 71 | desembalse Angostura |  | Subestación Angostura Barra B 138kV | 2025-10-24 07:00 | 2025-10-24 17:00 | Región Huetar Brunca | Revisión, ajuste, limpieza y pruebas de resistencia de contactos en seccionadoras de barra princincipal. Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación. Pruebas al sistema de protección.
11 | 72 |  |  | LT230kV Cañas Jacó | 2025-10-28 07:00 | 2025-10-28 18:00 | EPR | Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza y/o reemplazo de aisladores.
11 | 73 |  |  | LT230kV Jacó Parrita | 2025-10-29 07:00 | 2025-10-29 18:00 | EPR | Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores.
33 | 74 |  |  | LT230kV San Miguel Lindora 2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Región Central | Prueba funcional de protecciones 21L, 87L, UC, revisión de planos y parametrización, verificación de alarmas e indicaciones. Pruebas de control por jerarquías y enclavamientos
10 | 75 |  |  | LT230kV Trapiche Moín | 2025-11-04 07:00 | 2025-11-04 17:00 | Región Huetar Brunca | Mantenimiento, ajustes, lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación. Pruebas al sistema de protección. Sustitución de grapas paralelas por mangas de compresión.
10 | 76 |  |  | LT230kV Trapiche Leesville | 2025-11-06 07:00 | 2025-11-06 17:00 | Región Huetar Brunca | Mantenimiento, ajustes, lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación.
9 | No RTR |  |  | LT138kV San Miguel Colima 1 | 2025-11-08 08:00 | 2025-11-08 17:00 | Región Central | Instalación de 87L, certificación operativa de la protección, revisión de planos y parametrización. Pruebas de medición y verificación de alarmas e indicaciones.
105 | No RTR |  |  | Subestación San Miguel autotransformador 3 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Región Central | Pruebas eléctricas y funcionales a las protecciones y módulos del auto.
10 | 77 |  |  | Subestación Moín Barra A 230 kV | 2025-11-11 07:00 | 2025-11-11 17:00 | Región Huetar Brunca | Conexión de seccionadora de barra del nuevo módulo de Reserva A 230 kV. Mantenimiento a seccionadoras de barra.
10 | 78 |  |  | Subestación Moín Barra B 230 kV | 2025-11-13 07:00 | 2025-11-13 17:00 | Región Huetar Brunca | Conexión de seccionadora de barra del nuevo módulo Trafo 2 lado 230 kV. Mantenimiento a seccionadoras de barra.
10 | 79 |  |  | Subestación Moín Barra C 138 kV | 2025-11-18 07:00 | 2025-11-18 17:00 | Región Huetar Brunca | Mantenimiento a las seccionadoras de barra.
33 | No RTR |  |  | LT230kV El Este Coronado | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Región Central | Prueba funcional de protecciones 21L, 87L, UC, revisión de planos y parametrización, verificación de alarmas e indicaciones. Pruebas de control por jerarquías y enclavamientos
10 | 80 |  |  | Subestación Moín Barra B 138 kV | 2025-11-20 07:00 | 2025-11-20 17:00 | Región Huetar Brunca | Mantenimiento a las seccionadoras de barra.
9 | 81 |  |  | Subestación La Caja Barra A 138 kV | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 17:00 | Región Central | Revisión funcional de 87B , revisión de planos y parametrización. Pruebas de medición y verificación de alarmas e indicaciones.
11 | 82 |  |  | LT230kV Parrita Palmar | 2025-11-25 07:00 | 2025-11-25 18:00 | EPR | Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores.
33 | 83 |  |  | LT230kV Cariblanco San Miguel | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Región Central | Lavado de aisladores a mano por contaminación, recambio de aisladores, prueba funcional de protecciones, revisión de planos y parametrización. Verificación de alarmas e indicaciones.
9 | 84 |  |  | Subestación Río Claro enlace de Barras 230 kV | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Región Central | Revisión funcional, pruebas eléctricas, verificación de señales analógicas, planos funcionales y limpieza. Revisión alarmas e indicaciones en unidad de control.
11 | 85 |  |  | LT230kV Palmar Río Claro | 2025-12-11 07:00 | 2025-12-11 18:00 | EPR | Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores.

## Hoja2
SOLMANT | Observaciones | solicitud | Nombre de tarea | Inicio | Fin | Region | Descripcion | Cancelado | Porteo | Normalización | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FINALIZACION | HORA FINALIZACION | CONTINUO/ DIARIO | EQUIPO/ INSTALACION | Con Desconexión | Sin Desconexión | Pruebas o puesta en servicio de nueva instalacion en la RTR | Repotenciación instalaciones existentes | DESCRIPCION DEL TRABAJO | MANIOBRAS A REALIZAR | COMENTARIOS/OBSERVACIONES OS/OM | INTERCONEXIONES
1 |  |  | LT138kV Escazú La Caja | 44586.375 | 44588.7083 | Central | Corrección y retiro de alambrado obsoleto por inspección previa |  |  | Continuo | 2022-01-25 09:00 | 44586.375 | 2022-01-27 17:00 | 44588.7083 | Continuo | LT138kV Escazú La Caja | X |  |  |  | Corrección y retiro de alambrado obsoleto por inspección previa
2 |  |  | Subestación Leesville barra 230 kV | 44594.2917 | 44594.7083 | Huetar | Desmontaje de las trampas de onda LT230kV Leesville General. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra 230kV |  |  | Continuo | 2022-02-02 07:00 | 44594.2917 | 2022-02-02 17:00 | 44594.7083 | Continuo | Subestación Leesville barra 230 kV | X |  |  |  | Desmontaje de las trampas de onda LT230kV Leesville General. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra 230kV
3 |  |  | LT230kV Río Claro Palmar #2 | 44599.2917 | 44601.75 | EPR | Se realizará mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. |  |  | Diario | 2022-02-07 07:00 | 44599.2917 | 2022-02-09 18:00 | 44601.75 | Diario | LT230kV Río Claro Palmar #2 | X |  |  |  | Se realizará mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas.
4 | Revisar generación privada |  | Subestación Turrialba barra 138 kV | 44602.3333 | 44602.5417 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra. |  |  | Continuo | 2022-02-10 08:00 | 44602.3333 | 2022-02-10 13:00 | 44602.5417 | Continuo | Subestación Turrialba barra 138 kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra.
5 |  |  | Subestación Río Claro Barra B 230 kV | 44607.2917 | 44607.5417 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra B. |  |  | Continuo | 2022-02-15 07:00 | 44607.2917 | 2022-02-15 13:00 | 44607.5417 | Continuo | Subestación Río Claro Barra B 230 kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra B.
6 |  |  | LT230 Río Claro Dominical | 44607.2917 | 44609.75 | EPR | Mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. En la línea de transmisión cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. Reparación en OPGW. |  |  | Diario | 2022-02-15 07:00 | 44607.2917 | 2022-02-17 18:00 | 44609.75 | Diario | LT230 Río Claro Dominical | X |  |  |  | Mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. En la línea de transmisión cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. Reparación en OPGW.
7 |  |  | LT230kV Parrita Tarbaca | 44614.2917 | 44614.7083 | Chorotega | Desconexión de trampas de onda en ambos extremos, mantenimiento general de seccionadoras asociadas a los módulos del corte de línea y corte medio, pruebas a TCs, TPs y Pararrayos. |  |  | Continuo | 2022-02-22 07:00 | 44614.2917 | 2022-02-22 17:00 | 44614.7083 | Continuo | LT230kV Parrita Tarbaca | X |  |  |  | Desconexión de trampas de onda en ambos extremos, mantenimiento general de seccionadoras asociadas a los módulos del corte de línea y corte medio, pruebas a TCs, TPs y Pararrayos.
8 |  |  | Subestación Trapiche barra 230 kV | 44615.2917 | 44615.7083 | Huetar | Desmontaje de las trampas de onda en LT230kV Trapiche Leesville 230kV, pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra 230kV |  |  | Continuo | 2022-02-23 07:00 | 44615.2917 | 2022-02-23 17:00 | 44615.7083 | Continuo | Subestación Trapiche barra 230 kV | X |  |  |  | Desmontaje de las trampas de onda en LT230kV Trapiche Leesville 230kV, pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra 230kV
9 |  |  | Subestación Tarbaca enlace de barras 230 kV | 44623.2917 | 44623.7083 | Central | Revisión funcional del interruptor de potencia. |  |  | Continuo | 2022-03-03 07:00 | 44623.2917 | 2022-03-03 17:00 | 44623.7083 | Continuo | Subestación Tarbaca enlace de barras 230 kV | X |  |  |  | Revisión funcional del interruptor de potencia.
10 |  |  | LT230kV Palmar Río Claro #1 | 44635.2917 | 44636.7083 | Huetar | Mantenimiento de seccionadoras, pruebas a los transformadores de instrumento y pararrayos e instalación de descargadores. |  |  | Continuo | 2022-03-15 07:00 | 44635.2917 | 2022-03-16 17:00 | 44636.7083 | Continuo | LT230kV Palmar Río Claro #1 | X |  |  |  | Mantenimiento de seccionadoras, pruebas a los transformadores de instrumento y pararrayos e instalación de descargadores.
11 |  |  | Subestación Palmar barra A 230 kV | 44635.3333 | 44635.5417 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra B 230kV y pruebas eléctricas a los TPs de barra 230kV. Revisión funcional del interruptor del enlace de barras. |  |  | Continuo | 2022-03-15 08:00 | 44635.3333 | 2022-03-15 13:00 | 44635.5417 | Continuo | Subestación Palmar barra A 230 kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra B 230kV y pruebas eléctricas a los TPs de barra 230kV. Revisión funcional del interruptor del enlace de barras.
12 |  |  | Subestación Palmar barra A 230 kV | 44636.2917 | 44636.7083 | Huetar | Pruebas eléctricas a los TPs de la barra. Pruebas a las protecciones diferenciales de barra A. Mantenimiento de seccionadoras y pruebas a transformadores de instrumento. Instalación de aisladores poliméricos en la LT230kV Palmar San Isidro. |  |  | Continuo | 2022-03-16 07:00 | 44636.2917 | 2022-03-16 17:00 | 44636.7083 | Continuo | Subestación Palmar barra A 230 kV | X |  |  |  | Pruebas eléctricas a los TPs de la barra. Pruebas a las protecciones diferenciales de barra A. Mantenimiento de seccionadoras y pruebas a transformadores de instrumento. Instalación de aisladores poliméricos en la LT230kV Palmar San Isidro.
13 |  |  | LT138kV Cóncavas Río Macho | 44648.2917 | 44659.7083 | Huetar | Sustitución de seccionadoras L3 y L4 en extremo de subestación Cóncavas. |  |  | Continuo | 2022-03-28 07:00 | 44648.2917 | 2022-04-08 17:00 | 44659.7083 | Continuo | LT138kV Cóncavas Río Macho | X |  |  |  | Sustitución de seccionadoras L3 y L4 en extremo de subestación Cóncavas.
14 |  |  | Subestación Cóncavas barra 138 kV | 44649.2917 | 44649.7083 | Huetar | Mantenimiento a las seccionadoras de barra, pruebas eléctricas a los TPs de barra, pruebas a los pararrayos del modulo Río Macho. Pruebas a las protecciones diferenciales de barra. |  |  | Continuo | 2022-03-29 07:00 | 44649.2917 | 2022-03-29 17:00 | 44649.7083 | Continuo | Subestación Cóncavas barra 138 kV | X |  |  |  | Mantenimiento a las seccionadoras de barra, pruebas eléctricas a los TPs de barra, pruebas a los pararrayos del modulo Río Macho. Pruebas a las protecciones diferenciales de barra.
15 |  |  | LT230kV Reventazón Trapiche | 44677.2917 | 44677.7083 | Huetar | Retiro de equipo OPLAT en extremo de Subestación Trapiche y mantenimiento de seccionadoras en extremos de subestación Reventazón. |  |  | Continuo | 2022-04-26 07:00 | 44677.2917 | 2022-04-26 17:00 | 44677.7083 | Continuo | LT230kV Reventazón Trapiche | X |  |  |  | Retiro de equipo OPLAT en extremo de Subestación Trapiche y mantenimiento de seccionadoras en extremos de subestación Reventazón.
16 |  |  | LT230kV Arenal Corobicí | 44701.2917 | 44701.7083 | Chorotega | Retiro de equipo OPLAT por obsolescencia en extremo de Subestación Arenal. |  |  | Continuo | 2022-05-20 07:00 | 44701.2917 | 2022-05-20 17:00 | 44701.7083 | Continuo | LT230kV Arenal Corobicí | X |  |  |  | Retiro de equipo OPLAT por obsolescencia en extremo de Subestación Arenal.
17 |  |  | Subestación La Caja Autotransformador #4 | 44711.2917 | 44715.7083 | Central | Revisión funcional y pruebas eléctricas del Autotransformador. |  |  | Continuo | 2022-05-30 07:00 | 44711.2917 | 2022-06-03 17:00 | 44715.7083 | Continuo | Subestación La Caja Autotransformador #4 | X |  |  |  | Revisión funcional y pruebas eléctricas del Autotransformador.
18 |  |  | LT230kV Río Macho Torito | 44719.2917 | 44720.7083 | Huetar | Desmontaje de trampas de onda y pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento. Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras en extremo de subestación Río Macho. |  |  | Continuo | 2022-06-07 07:00 | 44719.2917 | 2022-06-08 17:00 | 44720.7083 | Continuo | LT230kV Río Macho Torito | X |  |  |  | Desmontaje de trampas de onda y pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento. Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras en extremo de subestación Río Macho.
19 |  |  | Subestación San Isidro barra 230 kV | 44721.2917 | 44721.7083 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra 230kV. Instalación de aisladores poliméricos, mantenimiento a las seccionadoras y pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento de la LT230kV San Isidro Río Macho. |  |  | Continuo | 2022-06-09 07:00 | 44721.2917 | 2022-06-09 17:00 | 44721.7083 | Continuo | Subestación San Isidro barra 230 kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra 230kV. Instalación de aisladores poliméricos, mantenimiento a las seccionadoras y pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento de la LT230kV San Isidro Río Macho.
20 |  |  | Subestación Lindora barra A 230 kV | 44722.2917 | 44722.7083 | Chorotega Central | Trabajos en la LT230kV Arenal Lindora reparación de conexión de pararrayos hacia la estructura. Prueba relé diferencial y canales de disparo. |  |  | Continuo | 2022-06-10 07:00 | 44722.2917 | 2022-06-10 17:00 | 44722.7083 | Continuo | Subestación Lindora barra A 230 kV | X |  |  |  | Trabajos en la LT230kV Arenal Lindora reparación de conexión de pararrayos hacia la estructura. Prueba relé diferencial y canales de disparo.
21 |  |  | LT230kV Cañas Ticuantepe | 44726.2917 | 44728.75 | EPR | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de aisladores y/o accesorios, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas, reparaciones en cable OPGW. |  |  | Continuo | 2022-06-14 07:00 | 44726.2917 | 2022-06-16 18:00 | 44728.75 | Continuo | LT230kV Cañas Ticuantepe | X |  |  |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de aisladores y/o accesorios, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas, reparaciones en cable OPGW.
22 |  |  | Subestación Cañas barra B 230 kV | 44728.2917 | 44728.7083 | Chorotega | Pruebas eléctricas a los transformadores de potencial. Revisión funcional del interruptor de potencia del enlace de barras. |  |  | Continuo | 2022-06-16 07:00 | 44728.2917 | 2022-06-16 17:00 | 44728.7083 | Continuo | Subestación Cañas barra B 230 kV | X |  |  |  | Pruebas eléctricas a los transformadores de potencial. Revisión funcional del interruptor de potencia del enlace de barras.
23 |  |  | LT230kV Tejona Peñas Blancas | 44733.2917 | 44733.6875 | Chorotega | Trabajos de retiro de pararrayos dañados y cambio de herrajes por deterioro |  |  | Continuo | 2022-06-21 07:00 | 44733.2917 | 2022-06-21 16:30 | 44733.6875 | Continuo | LT230kV Tejona Peñas Blancas | X |  |  |  | Trabajos de retiro de pararrayos dañados y cambio de herrajes por deterioro
24 |  |  | Subestación La Caja enlace de barras 230 kV | 44733.3333 | 44740.7083 | Central | Instalación de nueva unidad de control. Pruebas funcionales y de control. |  |  | Continuo | 2022-06-21 08:00 | 44733.3333 | 2022-06-28 17:00 | 44740.7083 | Continuo | Subestación La Caja enlace de barras 230 kV | X |  |  |  | Instalación de nueva unidad de control. Pruebas funcionales y de control.
25 |  |  | LT230kV Cahuita Changuinola | 44734.2917 | 44734.7083 | Huetar | Pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento. |  |  | Continuo | 2022-06-22 07:00 | 44734.2917 | 2022-06-22 17:00 | 44734.7083 | Continuo | LT230kV Cahuita Changuinola | X |  |  |  | Pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento.
26 |  |  | LT230kV Cahuita Moín | 44735.2917 | 44735.7083 | Huetar | Pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento. |  |  | Diario | 2022-06-23 07:00 | 44735.2917 | 2022-06-23 17:00 | 44735.7083 | Diario | LT230kV Cahuita Moín | X |  |  |  | Pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento.
27 |  |  | LT230kV Parrita Jacó | 44740.2917 | 44741.7083 | EPR | Cambio de aisladores y/o accesorios, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas, reparaciones en cable OPGW. |  |  | Continuo | 2022-06-28 07:00 | 44740.2917 | 2022-06-29 17:00 | 44741.7083 | Continuo | LT230kV Parrita Jacó | X |  |  |  | Cambio de aisladores y/o accesorios, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas, reparaciones en cable OPGW.
28 |  |  | LT230kV Arenal Tejona | 44742.2917 | 44742.7083 | Chorotega | Retiro de equipo OPLAT en ambos extremos |  |  | Continuo | 2022-06-30 07:00 | 44742.2917 | 2022-06-30 17:00 | 44742.7083 | Continuo | LT230kV Arenal Tejona | X |  |  |  | Retiro de equipo OPLAT en ambos extremos
29 |  |  | Subestación Lindora barra B 230 kV | 44743.2917 | 44743.7083 | Central | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra. |  |  | Continuo | 2022-07-01 07:00 | 44743.2917 | 2022-07-01 17:00 | 44743.7083 | Continuo | Subestación Lindora barra B 230 kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra.
30 |  |  | LT230kV Pailas Mogote | 44744.3125 | 44744.7083 | Chorotega | Cambio de transformadores de corriente de módulo Mogote en Subestación Pailas |  |  | Diario | 2022-07-02 07:30 | 44744.3125 | 2022-07-02 17:00 | 44744.7083 | Diario | LT230kV Pailas Mogote | X |  |  |  | Cambio de transformadores de corriente de módulo Mogote en Subestación Pailas
31 |  |  | LT230kV Cañas Jacó | 44746.2917 | 44748.75 | EPR | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de aisladores y/o accesorios, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas, reparaciones en cable OPGW. |  |  | Continuo | 2022-07-04 07:00 | 44746.2917 | 2022-07-06 18:00 | 44748.75 | Continuo | LT230kV Cañas Jacó | X |  |  |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de aisladores y/o accesorios, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas, reparaciones en cable OPGW.
32 |  |  | LT230kV Parrita Palmar | 44753.2917 | 44757.7083 | EPR | Cambio del rele 311 por 411 |  |  | Continuo | 2022-07-11 07:00 | 44753.2917 | 2022-07-15 17:00 | 44757.7083 | Continuo | LT230kV Parrita Palmar | X |  |  |  | Cambio del rele 311 por 411
33 |  |  | LT230kV Rio Claro Palmar #2 | 44760.25 | 44764.7083 | EPR | Cambio del rele 311 por 411 |  |  | Continuo | 2022-07-18 06:00 | 44760.25 | 2022-07-22 17:00 | 44764.7083 | Continuo | LT230kV Rio Claro Palmar #2 | X |  |  |  | Cambio del rele 311 por 411
34 |  |  | Subestación Coco barra 138 kV | 44772.2917 | 44773.7083 | Central | Reconstrucción de derivación hacia subestación Coco. Cambio de postes y herrajes. |  |  | Continuo | 2022-07-30 07:00 | 44772.2917 | 2022-07-31 17:00 | 44773.7083 | Continuo | Subestación Coco barra 138 kV | X |  |  |  | Reconstrucción de derivación hacia subestación Coco. Cambio de postes y herrajes.
35 |  |  | Subestación Garita barra B 138 kV | 44774.25 | 44774.7083 | Central | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo. |  |  | Continuo | 2022-08-01 06:00 | 44774.25 | 2022-08-01 17:00 | 44774.7083 | Continuo | Subestación Garita barra B 138 kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo.
36 |  |  | Subestación Río Macho barra A 138 kV | 44776.3333 | 44776.5417 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra. |  |  | Continuo | 2022-08-03 08:00 | 44776.3333 | 2022-08-03 13:00 | 44776.5417 | Continuo | Subestación Río Macho barra A 138 kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra.
37 |  |  | Subestación Tarbaca barra A 230 kV | 44777.375 | 44778.7083 | Central | Instalación de protección diferencial. Parametrización y pruebas de puesta en servicio. |  |  | Diario | 2022-08-04 09:00 | 44777.375 | 2022-08-05 17:00 | 44778.7083 | Diario | Subestación Tarbaca barra A 230 kV | X |  |  |  | Instalación de protección diferencial. Parametrización y pruebas de puesta en servicio.
38 |  |  | LT230kV Parrita Palmar | 44781.2917 | 44782.75 | EPR | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario de entrada, 3 Pararrayos, 3 TCS y seccionadora. Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. Reparación en OPGW. |  |  | Continuo | 2022-08-08 07:00 | 44781.2917 | 2022-08-09 18:00 | 44782.75 | Continuo | LT230kV Parrita Palmar | X |  |  |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario de entrada, 3 Pararrayos, 3 TCS y seccionadora. Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. Reparación en OPGW.
39 |  |  | Subestación Coco barra 138 kV | 44793.2917 | 44794.7083 | Central | Reconstrucción de derivación hacia subestación Coco. Cambio de postes y herrajes. |  |  | Continuo | 2022-08-20 07:00 | 44793.2917 | 2022-08-21 17:00 | 44794.7083 | Continuo | Subestación Coco barra 138 kV | X |  |  |  | Reconstrucción de derivación hacia subestación Coco. Cambio de postes y herrajes.
40 |  |  | Subestación Tarbaca barra B 230 kV | 44796.375 | 44797.7083 | Central | Instalación de protección diferencial. Parametrización y pruebas de puesta en servicio. |  |  | Continuo | 2022-08-23 09:00 | 44796.375 | 2022-08-24 17:00 | 44797.7083 | Continuo | Subestación Tarbaca barra B 230 kV | X |  |  |  | Instalación de protección diferencial. Parametrización y pruebas de puesta en servicio.
41 |  |  | Subestación Moín Enlace de barras 230 kV | 44797.2917 | 44797.7083 | Huetar | Revisión funcional del interruptor de potencia. |  |  | Continuo | 2022-08-24 07:00 | 44797.2917 | 2022-08-24 17:00 | 44797.7083 | Continuo | Subestación Moín Enlace de barras 230 kV | X |  |  |  | Revisión funcional del interruptor de potencia.
42 |  |  | Subestación Río Macho barra 230 kV | 44806.2917 | 44806.7083 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra 230kV. Mantenimiento a las seccionadoras en los módulos San Isidro 230kV y Tejar 230kV. Pruebas eléctricas a los transformadores de módulo Tejar 230kV. |  |  | Continuo | 2022-09-02 07:00 | 44806.2917 | 2022-09-02 17:00 | 44806.7083 | Continuo | Subestación Río Macho barra 230 kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra 230kV. Mantenimiento a las seccionadoras en los módulos San Isidro 230kV y Tejar 230kV. Pruebas eléctricas a los transformadores de módulo Tejar 230kV.
43 |  |  | Subestación Arenal enlace de barras 230 kV | 44807.2917 | 44808.7083 | Chorotega | Revisión funcional del interruptor de potencia. |  |  | Continuo | 2022-09-03 07:00 | 44807.2917 | 2022-09-04 17:00 | 44808.7083 | Continuo | Subestación Arenal enlace de barras 230 kV | X |  |  |  | Revisión funcional del interruptor de potencia.
44 | Revisar generación privada |  | Subestación Ciudad Quesada barra 230 kV | 44815.2917 | 44815.7083 | Central | Instalación de protección diferencial P2. Pruebas de relé y canales de disparo. |  |  | Continuo | 2022-09-11 07:00 | 44815.2917 | 2022-09-11 17:00 | 44815.7083 | Continuo | Subestación Ciudad Quesada barra 230 kV | X |  |  |  | Instalación de protección diferencial P2. Pruebas de relé y canales de disparo.
45 |  |  | Subestación Coco barra 138 kV | 44820.2917 | 44821.7083 | Central | Reconstrucción de derivación hacia Subestación Coco, cambio de postes y herrajes. |  |  | Continuo | 2022-09-16 07:00 | 44820.2917 | 2022-09-17 17:00 | 44821.7083 | Continuo | Subestación Coco barra 138 kV | X |  |  |  | Reconstrucción de derivación hacia Subestación Coco, cambio de postes y herrajes.
46 |  |  | Subestación Toro barra 230kV | 44822.2503 | 44822.7083 | Central | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo. |  |  | Continuo | 2022-09-18 06:00 | 44822.2503 | 2022-09-18 17:00 | 44822.7083 | Continuo | Subestación Toro barra 230kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo.
47 |  |  | Subestación Cachí barra A 138kV | 44827.2917 | 44827.5 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra A 138kV. |  |  | Continuo | 2022-09-23 07:00 | 44827.2917 | 2022-09-23 12:00 | 44827.5 | Continuo | Subestación Cachí barra A 138kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra A 138kV.
48 |  |  | LT138kV La Caja Coco 138kV | 44831.3333 | 44838.7083 | Central | Instalación de nueva unidad de control. Pruebas funcionales y de control. |  |  | Continuo | 2022-09-27 08:00 | 44831.3333 | 2022-10-04 17:00 | 44838.7083 | Continuo | LT138kV La Caja Coco 138kV | X |  |  |  | Instalación de nueva unidad de control. Pruebas funcionales y de control.
49 |  |  | LT138kV Cachí Río Macho | 44852.2917 | 44852.7083 | Huetar | Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras. |  |  | Continuo | 2022-10-18 07:00 | 44852.2917 | 2022-10-18 17:00 | 44852.7083 | Continuo | LT138kV Cachí Río Macho | X |  |  |  | Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras.
50 |  |  | Subestación Coco barra 138kV | 44856.2917 | 44857.7083 | Central | Reconstrucción de derivación hacia Subestación Coco, cambio de postes y herrajes. |  |  | Continuo | 2022-10-22 07:00 | 44856.2917 | 2022-10-23 17:00 | 44857.7083 | Continuo | Subestación Coco barra 138kV | X |  |  |  | Reconstrucción de derivación hacia Subestación Coco, cambio de postes y herrajes.
51 |  |  | LT138kV Angostura Cachí | 44859.2917 | 44859.7083 | Huetar | Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras. |  |  | Continuo | 2022-10-25 07:00 | 44859.2917 | 2022-10-25 17:00 | 44859.7083 | Continuo | LT138kV Angostura Cachí | X |  |  |  | Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras.
52 |  |  | LT230kV Torito Reventazón | 44860.2917 | 44861.7083 | Huetar | Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras. Pruebas eléctricas a transformadores de instrumento. |  |  | Continuo | 2022-10-26 07:00 | 44860.2917 | 2022-10-27 17:00 | 44861.7083 | Continuo | LT230kV Torito Reventazón | X |  |  |  | Mantenimiento, ajuste y pruebas a seccionadoras. Pruebas eléctricas a transformadores de instrumento.
53 |  |  | Subestación Angostura barra A 138kV | 44862.3333 | 44862.5417 | Huetar | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo. |  |  | Continuo | 2022-10-28 08:00 | 44862.3333 | 2022-10-28 13:00 | 44862.5417 | Continuo | Subestación Angostura barra A 138kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo.
54 |  |  | Subestación La Caja enlace de barras B 138kV | 44866.3333 | 44873.7083 | Central | Instalación de nueva unidad de control. Pruebas funcionales y de control. |  |  | Continuo | 2022-11-01 08:00 | 44866.3333 | 2022-11-08 17:00 | 44873.7083 | Continuo | Subestación La Caja enlace de barras B 138kV | X |  |  |  | Instalación de nueva unidad de control. Pruebas funcionales y de control.
55 |  |  | Subestación Liberia enlace de barras 230kV | 44868.3125 | 44868.7083 | Chorotega | Revisión funcional del interruptor de potencia. |  |  | Continuo | 2022-11-03 07:30 | 44868.3125 | 2022-11-03 17:00 | 44868.7083 | Continuo | Subestación Liberia enlace de barras 230kV | X |  |  |  | Revisión funcional del interruptor de potencia.
56 |  |  | Subestación Río Claro barra A 230 kV | 44873.2917 | 44873.7083 | Huetar | Pruebas eléctricas a los TPs de la barra. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra A 230kV. Mantenimiento de seccionadoras y pruebas a transformadores de instrumento. Instalación de aisladores poliméricos en la LT230kV Río Claro Progeso. |  |  | Continuo | 2022-11-08 07:00 | 44873.2917 | 2022-11-08 17:00 | 44873.7083 | Continuo | Subestación Río Claro barra A 230 kV | X |  |  |  | Pruebas eléctricas a los TPs de la barra. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra A 230kV. Mantenimiento de seccionadoras y pruebas a transformadores de instrumento. Instalación de aisladores poliméricos en la LT230kV Río Claro Progeso.
57 |  |  | LT230kV Río Claro Progreso | 44873.2917 | 44873.7083 | Huetar | Pruebas eléctricas a los TPs de la barra. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra A 230kV. Mantenimiento de seccionadoras y pruebas a transformadores de instrumento. Instalación de aisladores poliméricos en la LT230kV Río Claro Progeso. |  |  | Continuo | 2022-11-08 07:00 | 44873.2917 | 2022-11-08 17:00 | 44873.7083 | Continuo | LT230kV Río Claro Progreso | X |  |  |  | Pruebas eléctricas a los TPs de la barra. Pruebas a las protecciones diferenciales de Barra A 230kV. Mantenimiento de seccionadoras y pruebas a transformadores de instrumento. Instalación de aisladores poliméricos en la LT230kV Río Claro Progeso.
58 |  |  | LT230kV Tarbaca Lindora #1 y LT230kV Tarbaca Lindora #2 | 44874.2917 | 44874.7083 | Central | Cambio de aisladores dañados y cambio de empalmes mecánicos por compresionados. |  |  | Continuo | 2022-11-09 07:00 | 44874.2917 | 2022-11-09 17:00 | 44874.7083 | Continuo | LT230kV Tarbaca Lindora #1 y LT230kV Tarbaca Lindora #2 | X |  |  |  | Cambio de aisladores dañados y cambio de empalmes mecánicos por compresionados.
59 |  |  | Subestación Garita barra A 138 kV | 44876.2917 | 44876.7083 | Central | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo. Revisión funcional del interruptor de potencia del Enlace de Barras138kV. Retensado de conductores en varios vanos de la LT138kV Poás Garita. |  |  | Continuo | 2022-11-11 07:00 | 44876.2917 | 2022-11-11 17:00 | 44876.7083 | Continuo | Subestación Garita barra A 138 kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo. Revisión funcional del interruptor de potencia del Enlace de Barras138kV. Retensado de conductores en varios vanos de la LT138kV Poás Garita.
60 | Pasar PG Miravalles U1 por reserva |  | Subestación Miravalles enlace de barras 230 kV | 44877.2917 | 44878.7083 | Chorotega | Revisión y mantenimiento del sistema de Gas SF6 del IP |  |  | Continuo | 2022-11-12 07:00 | 44877.2917 | 2022-11-13 17:00 | 44878.7083 | Continuo | Subestación Miravalles enlace de barras 230 kV | X |  |  |  | Revisión y mantenimiento del sistema de Gas SF6 del IP
61 |  |  | LT230kV Tarbaca Lindora #1 y LT230kV Tarbaca Lindora #2 | 44880.2917 | 44880.7083 | Central | Cambio de aisladores dañados y cambio de empalmes mecánicos por compresionados. |  |  | Continuo | 2022-11-15 07:00 | 44880.2917 | 2022-11-15 17:00 | 44880.7083 | Continuo | LT230kV Tarbaca Lindora #1 y LT230kV Tarbaca Lindora #2 | X |  |  |  | Cambio de aisladores dañados y cambio de empalmes mecánicos por compresionados.
62 |  |  | Subestación Coco barra 138kV | 44884.2917 | 44885.7083 | Central | Reconstrucción de derivación hacia Subestación Coco. Cambio de postes y herrajes. |  |  | Continuo | 2022-11-19 07:00 | 44884.2917 | 2022-11-20 17:00 | 44885.7083 | Continuo | Subestación Coco barra 138kV | X |  |  |  | Reconstrucción de derivación hacia Subestación Coco. Cambio de postes y herrajes.
63 |  |  | Subestación Río Macho Autotransformador #2 | 44886.2917 | 44890.7083 | Huetar | Revisión funcional y pruebas eléctricas del Autotransformador sus módulos y equipos asociados. |  |  | Continuo | 2022-11-21 07:00 | 44886.2917 | 2022-11-25 17:00 | 44890.7083 | Continuo | Subestación Río Macho Autotransformador #2 | X |  |  |  | Revisión funcional y pruebas eléctricas del Autotransformador sus módulos y equipos asociados.
64 |  |  | Subestación San Miguel Barra A 230kV | 44891.3333 | 44891.7083 | Central | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo. |  |  | Continuo | 2022-11-26 08:00 | 44891.3333 | 2022-11-26 17:00 | 44891.7083 | Continuo | Subestación San Miguel Barra A 230kV | X |  |  |  | Pruebas a las protecciones diferenciales de barra y canales de disparo.
65 |  |  | Subestación Río Macho Enlace de barras 138KV | 44895.2917 | 44895.7083 | Huetar | Revisión funcional y pruebas eléctricas al interruptor de potencia. |  |  | Continuo | 2022-11-30 07:00 | 44895.2917 | 2022-11-30 17:00 | 44895.7083 | Continuo | Subestación Río Macho Enlace de barras 138KV | X |  |  |  | Revisión funcional y pruebas eléctricas al interruptor de potencia.
66 |  |  | Subestación La Caja Autotransformador #3 | 44908.3333 | 44915.7083 | Central | Instalación de nuevas unidades de control. Pruebas funcionales y de control. |  |  | Continuo | 2022-12-13 08:00 | 44908.3333 | 2022-12-20 17:00 | 44915.7083 | Continuo | Subestación La Caja Autotransformador #3 | X |  |  |  | Instalación de nuevas unidades de control. Pruebas funcionales y de control.
Formulas:
FECHA INICIO = [Inicio]
FECHA FINALIZACION = [Fin]